附　录　B

常用生产设备的除尘吸风量参考指标

(参考件)

|  | 生产设备名称 及规格 | 吸风部位 | 吸风量，m3/h | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉碎设备 | 颚式破碎机 150×250，250×350 250×460，400×600 600×900 | 上部给料口密闭罩上 | 600—1500 | 大设备比小设备吸风量要大。经长溜槽给料比经格筛给料吸风量要大。直接给料，且落差小于1.5m时，可不吸风 |
|  | 辊式破碎机 光面对辊 600×400 750×500 | 上部给料口密闭罩上 | 1500-2500 2000-3000 | -- |
|  | 锤式破碎机 600×400 800×600 1000×800 | 卸料溜管末端 | 2000-6000 (1000-3500) | 设循环风管时，采用括号内的数值。上部给料口若密闭较好，可不吸风或少量吸风 |
|  | 反击式破碎机 500×400 600×400 | 卸料溜管末端 | 3000-6000 | 上部给料口若密闭较好，可不吸风或少量吸风 |
|  | 轮辗机 | 密闭罩上 | 2000-2300 | -- |
| 筛分设备 | 振动筛 800×1600 900×1800 1250×1250 | 密闭罩上部 | 局部、整体、容积1900，160, 1200，2400，2000，1500，4700，3500，2500 | 吸风量随密闭方式不同而异，局部密闭最大，整体密闭次之，大容积密闭最小 |
| 输送设备 | 斗式提升机 高度H＜10m： 料温＜50℃时 料温为50--150℃时 高度H＞10m: 料温＜50℃时 | 外壳底部外壳底部、头部 外壳底部头部 | 1000，1400，1700，800，1000，1300 ①250+25H ②350+35H ③425+42.5H | 表列数据系物料由破碎机进料，当由其他设备进料时，可适当减小风量 斗宽＜300mm； 斗宽为300--400mm； 斗宽为400--500mm |
|  | 螺旋输送机 | 受料处 | 400--600 | -- |
|  | 胶带输送机 B500，B650，B800 落差＜2m 落差2--3m 落差＞3m | 受料处 | 1100-1500 1500--2000 1500--2500 | 吸风量与溜管倾角在关，倾角增大，吸风量相应增大。表中数据为溜管倾角＝45°时的吸风量 |
|  | 胶带输送机至破碎 机受料处 颚式破碎机 辊式破碎机 锤式破碎机 笼型粉碎机 | 受料处 | 2000-2500 1500--2000 2000--2500 2000--2500 |  |
| 给料 称量设备 | 电磁振动给料机 DZ1 DZ2 DZ3 DZ4 DZ5 | 下部受料设备的密闭罩上 | 500-1500 | 物料落差为200--500mm，大设备比小设备吸风量要大，落差大比落差小吸风量要大 |
|  | 槽式(往复式)给料机 | 下部受料设备的密闭罩上 | 500--1200 | 物料落差为200--500mm，大设备比小设备吸风量要大；落差大比落差小吸风量要大 |
|  | 板式给料机轻型、中型 | 下部受料设备密闭罩上 | 1500--2500 | 物料落差为200--500mm，大设备比小设备吸风量要大；落差大比落差小吸风量要大 |
|  | 螺旋给料机 175， 200， 300 | 下部受料设备的密闭罩上 | 500--1000 | 物料落差为200--500mm，大设备比小设备吸风量要大；落差大比落差小吸风量要大 |
|  | 圆盘给料机 DB6，DB8，DB10 DB 13， 封闭座式 1000， 1500， 2000， 2500， 3000 | 下部受料设备的密闭罩上 下料口与受料设备整体密闭的上部 | 500--4000 | 物料落差为200--500mm，大设备比小设备吸风量要大；落差大比落差小吸风量要大 |
|  | 叶轮给料机 200×200- 500×500 | 下部受料设备的密闭罩上 | 500--1000 | 物料落差为200-500mm，大设备比小设备吸风量要大；落差大比落差小吸风量要大 |
|  | 自动秤 | 密闭罩上 | 600--800 | 物料落差为200--500mm，大设备比小设备吸风量要大；落差大比落差小吸风量要大 |
| 其他 | 料仓 | 仓顶 | 400--1000 | -- |

附加说明：

本标准由中华人民共和国劳动人事部提出。

本标准由北京玻璃总厂负责起草。

本标准订起草人张秉旺、凤超然、吴明德、李庆丰。