中华人民共和国水利电力部

关于颁发《继电保护和安全自动装置技术规程》的通知

(83)水电技字第56号

根据原国家建委(78)建发设字第562号文的要求，我部于一九七九年组织了以东北电力设计院为主的十一个单位的工作组，对部颁的《继电保护和自动装置设计技术规程》(SDJ6-19)进行了修订。

修订过程中，经过两次全国性的广泛征求意见，两次集中讨论和一次预审，较全面地反映了各地区、各部门的经验和建议。现将修订后的规程改名为《继电保护和安全自动装置技术规程》并颁发执行，作为设计、运行、制造、施工等部门共同遵守的基本原则。我部过去颁发的有关继电保护方面的规程、条例、规定等相应部分已纳入本规程内容中，凡与本规程与矛盾的一律按本规程所规定的原则执行。在执行中，如遇到问题，请告知我部科技司与东北电力设计院。

一九八三年七月二十日

第一章 总则

第1.0.1 本规程为电力系统继电保护和安全自动装置科研、设计、制造、施工和动行等有关部门共同遵守的基本原则。

第1.0.2 本规程适用于1千伏及以上电力系统中电力设备和线路的继电保护和安全自动装置。

第1.0.3 继电保护和安全自动装置应符合可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。当确定其配置和构成方案时，应综合考虑以下几个方面：

一、电力设备和电力网的结构特点和动行特点：

二、故障出现的概率和可能造成的后查；

三、电力系统的近期发展情况；

四、经济上的合理性；

五、国内和国外的成熟经验。

第1.0.4 继电保护和安全自动装置是电力系统的重要组成部分。确定电力网结构、厂站主接线和动行方式时，必须与继电保护和安全自动装置的配置统筹考虑，合理安排。

继电保护和安全自动装置的配置方式，要满足电力网结构和厂站主接线的要求，并考虑电力网和厂站运行方式的灵活性。

对导致继电保护和安全自动装置不能保证电力系统安全运行的电力网结构形式、厂站订接线形式、变压器接线方式和运行方式，宜根据继电保护和安全自动装置的要求，限制使用，或辅以适当措施。*

*有关主接线可按照《电力工业管理法规》、《火力发电厂设计技术规程》、《变电所设计技术规程》及《关于电网规划设计的几点意见》［见(79)水电规字第64号文］等的有关规定。

第1.0.5 应根据审定的电力系统设计或审定的系统接线图及要求，进行继电保护和安全自动装置的系统设计。在系统设计中，除新建部分外，还应包括对原有系统继电保护和安全自动装置不符俣要求部分的改造设计。为便于运行管理和有利于性能配合，同一电力网或同一厂站内的继电保护和安全自动装置的型式，不宜品种过多。

电力系统中各电力设备和线路的原有继电保护和安全自动装置，凡能满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性要求的，均应予以保留。

第1.0.6 继电保护和安全自动装置的新产品，应按国家规定的要求和程序进行鉴定，合格后方可使用。

第二章 继电保护装置

第一节 一般规定

第2.1.1条 电力系统中的电力设备和线路，应装设短路故障和异常运行保护装置。

电力设和备和线路的保护应用主保护和后备保护，必要时可再增设辅助保护。

一、主保护：满足系统稳定及设备安全要求，有选择地切除被保护设备和全线路故障的保护。

二、后备保护：主保护或断路器拒动时，用以切除故障的保护。后备保护可分为远后备和近后备两种。

1.远后备：当主保护或断路器拒动时，由相邻电力设备或线路的保护实现后备。

2.近后备：当主保护拒动时，由本电力设备或线路的另一套保护实现后备；当断路器拒动时，由断路器失灵保护实现后备。

三、辅助保护：为补充主保护和后备保护的不足而增设的简单保护。

电力设备和线路的异常运行保护，是反应被保护电力设备或线路异常运行状态的保护。

第2.1.2条 继电保护装置应满足可靠性，选择性、灵敏性和速动性的要求。

一、可靠性是指保护该动作时应可靠动作，不该动作时应可靠不动作。

可靠性是四性的前提，在拟制、配置和维护保护装置时，都必须满足可靠性的要求。

为保证可靠性，宜选用可能的最简单的保护方式，应采用由可靠的元件和尽可能简单的回路构成的笥能良好的装置，并应采取必要的检测，闭锁和双重化等措施。此外，保护装置还应便于整定，调式和运行维护。

二、选择性是指首先由故障设备或线路的保护切除故障，当故障设备或线路的保护或断路器拒动时，应由相邻设备或线路的保护切除故障。

为保证选择性，对相邻设备和线路有配合要求的保护和同一保护内的两元件(发起动与跳闸元件或闭锁与动作元件)，其灵敏笥与动作时间均应相互配合。

当重合于故障，或在非全相运行期间健全相又发生故障时，线路保护应保证选择性。在重合闸后加速的时间内以及单相重合闸过程中，发生区外故障时，允许被加速的线路保护无选择性。

在某些条件下必须加速切除短路时，可使保护装置无选择性动作。但必须采取被救措施，例如采用自动重合闸或备用电源自动投入补救。

三、灵敏性是指在被保护设备或线路范围内故障时，保护装置应具有必要的灵敏系数。灵敏系数应根据常见不利动行方式和不利的故障类型计算。

常见不利运行方式，系指正常不利运行方式和一条线路或一台电力设备检修的动行方式。

各类短路保护装置的灵敏系数，不宜低于表2.1.2所列数值。

四、速动性是指保护装置应能尽快地切除短路故障，其目的是指高系统稳定性，限制故障设备和线路的损坏程度，是缩小故障波及范围。提高自动重合闸和备用电源或备用设备自动投入的效果等。

第2.1.3条 在拟制保护装置和制定保护配置方案时，对稀有故障，可根据对电网影响程度和后果采取相应措施，使保护装置能正确动作。对两种稀有故障同时出现的情况不可考虑。

第2.1.4条 在配置各类保护装置的电流互感器二次圈时 应考虑到既要消除保护死区，同时又要尽可能减轻电汉互感器本身故障时所产生的影响。

第2.1.5条 当采用远后备方式时，在变压器后面或带电抗器线路上发生短路，以及在电流助增作用很大的相邻线路上发生短路等情况下，如果为了满足相邻保护区末端短路时灵敏性要求，将使保护过分复杂或在技术上难以实现时，可以缩小后备作用的范围。

第2.1.6条 如由于短路电汉衷减、系统振荡和电弧电阻的影响，可能使带时限的保护装置拒绝动作时，应根据具体情况，设置按短路电流或阻抗初始值动作的瞬时测定回中或采取其他措。但无论采用哪种措施，都不应引起保护装置误动作。

第2.1.7条 电力设备或电力网的保护装置，当不允许因系统振荡引起误动作时，应装设振荡闭锁装置。必要时，也可按振荡时不误动作的条件来选取保护整定值。

第2.1.8条 装有管型避雷器的线路，为了在避雷器放电时不致误动作，保护装置的动作时限(从开始发生故障至发出跳闸脉冲)，应不小于0.08秒，保护装置起动元件的返回时间应小于0.02秒。

第2.1.9条 保护用电流互感器(包括中间电流互感器)的稳态比误差不应大于10%。对35千伏及以下电力网，当技术上难以满足要求，且不臻使保护装置不正确动作时，才允许较大的误差。

原则上，保护装置与测量仪表不共用电流互感器的二次线圈。当必须共用一组二次线圈时，则仪表回路应通过中间电流互感器或试验部件连接，当采用中间电流线互感器时，其二次开路情况下，保护用电流互感器的比误差仍应不大于10%。

第2.1.10条 在电力系统正常运行情况下，当电压互感器二次回路断线或其他故障能使保护装置误动作时，应装设断线闭锁装置或采取其他措施，将保护装置解除工作并发出信号。当保护装置不致误动作时，可装设电压回路断线信号装置。

表2.1.2 短路保护的最小灵敏系数

注： 1.主保护的灵敏系数除表注出者外，均按保护区末端计算。

2.保护装置如反应故障进增长的量，灵敏系数为金属性短路计算与保护整定值之比，如支应故障进减少的量，则为保护整定值与金属性短路计算值之比。

3.各种类型保护中接于全电流和全电压的方向元件，灵敏系数不作规定。

4.本表内未包括的其他类型保护装置，灵敏系数另作规定。

第2.1.11条 为了分析和统计断电保护的工作情况，在保护装置回路内应设置指示信号(包括信号继电器、带动作指示的继电器、带指针的时间继电器等)，并应符合下列要求：

一、在直流电压消失时不自动复归，或在直流电源恢复时，仍能维持原来的信号显示状态。

二、能分别显示各保护装置的动作情况。

三、在由若干部分组成的保护装置中，能分别显示各部及分及各段的动作情况。

四、对复杂的保护装置，宜设置反应装置内部异常的信号。

五、在条件许可时，宜在保护出口至断路器跳闸的回路内装设信号指示装置。

第2.1.12条 为了便于分别校验保护装置和提高可靠性，主保护和后备保护宜做到回路彼此独立。

第2.1.13条 采用静态保护装置时，对电缆和电源等应采取相应的措施，以满足静态保护装置的特殊技术要求。

第2.1.14条 当采用蓄是池组作直流电源时，由浮充电设备引起的波纹系数应不大于5%，电压波动范围不大于±5%。

当采用交流整流电源作为保护用直流电源时，应符合下列要求：

一、直流母线电压，在最大负荷情况下保护动作时不应低于额定电压的80%，最高是压不应超过额定电压的110%。应采取限幅、稳压(电压波动不大于±5%)和滤波(波纹系数不大于5%)措施。

二、如采用复式整流，应保证各种运行方式如下，在不同故障点和不同相别短路时，保护一断路器均能可靠运作跳闸；电流互感器的最大输出功率应满足直流回路最大负荷需要。

三、对采用电容储能电源的变电所，是其早力设备和线路除应具有可靠的远后备保护外，还应在失去交流电源情况下，有几套保护同时动作时，或在其他消耗直流能量最大时，保证保护与有关为路器均能可靠动作跳闸。

四、当自动重合闸装置动作时，如重合于永久性故障，应能可靠跳闸。

第2.1.15条 采用交流操作的保护装置时，短路保护可由被保护电力设备或线路的电流互感器取得操作电源，变压器的瓦斯保护和中性点非直接接地电力网的接地保护，可由电压互感器或变电所用变压器取得操作电源。必要时，可增加电容储能电源作为跳闸的后备电源。

第二节 发电机的保护

第2.2.1条 电压在1千伏及以上，容量在300兆瓦及以下的发电机，应按本节中的规定，对下列故障及异常运行方式，装设相应的保护装置：

一、定子绕组相间短路；

二、定子绕组接地；

三、定子绕组匝间短路；

四、发电机外部相间短路；

五、定子绕组过电压；

六、定子绕组过负荷；

七、转子表层(负序)过负荷；

八、励磁绕组过负荷；

九、励磁回路一点及两点接地；

十、励磁电流异常下降或消失；

十一、发电机逆功率。

第2.2.2条 各项保护装置，根据故障和异常运行方式的性质，按本节各条的规定，动作于：

一、停机 断开发电机断路器，对汽轮发电机，还要关团主汽门。对水轮发电机还要闭闭导水翼。

二、解列并灭磁 断开发电机断路器，灭磁，原动机甩负荷。

三、解列 断开发电机断路器，原动机甩负荷。

四、减出力 将在动机出力减到给定值。

五、缩小故障影响范围 例如双母系统断开母线联络断路器等。

六、信号 发出声光信号。

第2.2.3条 对发电机定子绕组及其引出线的相间短路故障，应按下列规定装设相应的保护装置作为发电的主保护。

一、1兆瓦及以下单独运行的发电机，如中性点有引出线，由在中性点侧装设过是流保护；如中性点无引出线，则在发电机端装设低是压保护。

二、1兆瓦及以下、与其他发电机或与电力系统并列运行的发电机，应在发电机机端装设电流速断保护。如电流速断保护灵敏性不符合要求，可装设纵联差动保护。

三、对1兆瓦以上的发电机，应装设纵联差动保护。

四、对发电机变压器组，当发电机一变压器之间有断路器时，发电机装设单独的纵联差动保护；当发电机一变压器之间没有断路器时，100兆瓦及以下发电机，可只装设发电机变压器组共用纵差动保护，100兆以上的发电机，除发机变压器组共用纵联差动保护外，发电机还应装设单独的纵联差动保护。对200兆瓦及以上的泊轮发电机，为提高快速性，在机端还且增设复合电流速断保护，或在变压器上增设单独的纵联差动保护，即采用双重快速保护方式。

五、对纵联差动保护应采以措施，例如用带速饱电流互感器或具有制动特生的继电器，在穿越性短路及自同步或非同步合闸过程中，减轻不平衡电流所产生的影响，以尽量降低协作电流的整定值。

如纵联差动保护的动作电流整定值大于发电机额定电流，应装设电流回路断线监视装置，断线后动作于信号。

如果纵联差动保护的运作电流整定值小于发电机的额定电流，宜装设电流回路断装置，断线后将纵联差动保护解除，并动作于信号。

六、本条中规定装设的过电流保护、电流速断保护、低电压保护和纵联差动保护，均应动作于停机。

第2.2.4条 对发电机定子绕组的单相接地故障，接地电流允许值和接地保护应符合以下要求：

一、采有消弧线进行被偿时，发电机定子绕组发和发电机电压回路的单相接地故障电流允许值，当无规定值进可参照表2.2.4中所列数据。

表2.2.4 接 地 电 流 允 许 值

| 发电机额定电压 （千伏） | 发电机额定容量 （兆瓦） | 接地电流允许值 （安） |
| --- | --- | --- |
| 6.3 10.5 13.8～15.75 18～20 | ≤50 50～100 125～200 300 | 4 3 2* 1 |

* 对于氢冷发电机接地电流允许值为2.5安

二、与母线直接连接的发电机：录单相接地故障电流(不考虑消弧线圈的补偿作用)大于允许值(参照表2.2.4)时，应装设有选择性的接地保护装置。

保护装置由装于机端的零序电流互感器和电流继电器构成，其动作电流按躲过不平衡电流和名部单相 地时发电机暂态电容人电流整定。为防止外部相间短路产生的不平衡电流引起动作，可装设团锁装置。接地保护带时限动作于信号；但当消弧线圈退出运行或由于其他原因命名残余电流大于接地电流允许值时，应切换为动作于停机。

当末装接地保护，或装有接地保护但由于运行方式改变及灵敏性不符合要求等原因不能动作时，对定子绕组接地。可由接于母线上的单相接地监视装置动作于信号。为了在发电机与系统并列前检查有无接地故障，应在机端装设测量零序电压的电压表。

三、发电机变压器组：对100兆瓦以下的发电机，应装设保护区不小于90%的定子接地保护，对

100兆瓦及以上的发电机，应装设保护区为100%的定子接地保护。保护装置时限动作于信号。根据系统情况和发电机绝缘状况，和要进也可作于停机。

为检查发电机定子绕组和发电机为电压回路的绝缘状况，应在发电机机端装设测量零序电压的电压表。

第2.2.5条 对发电机的匝间短路，应按下列规定装设匝间短路保护：

一、对于定子绕组为星形接线、每相有关联分支、且中性点有分支引出端子的发电机，应装设单继电器式横差保护。

横差保护应瞬时动作于停机，但汽轮发电机励磁回路一点接地后，为防止横差保护在励磁回路发生瞬时第二点接地时误动作，可切换为带短时限动作于停机。

二、50兆及以上的发电机，当定子绕组为星形接线，中性点只有三个引出端子时，也应装设专和的匝间短路保护。

第2.2.6条 对发电机外部相间短路故障和作为发电机主保护的后备，应按下列规定配置相应的保护：

一、对于1兆瓦及以下、与其他发电机或电力系统并列运行的发电机，应装设过电流保护。保护装置配置在电电机的中性点侧，动作电流按躲过最大负荷电流整定。

二、1兆瓦以上的发电机，宜装设复合电压(包括负序是压及线电压)起动的过电流保护。电流元件的动作电流，可取为1.3～1.4倍额定值，低电压元件接线电压，其动作电压，对汽轮发电机可取为0.0保额定值，对水轮发电机可取为0.7倍额值。负序是压元件的动作电压，可取0.06～0.12倍额定值。

三、50兆瓦及以上的发电机，可装设负序过电流保护和单元件压起运过电流保护。负序电流元件的动作电流可取为0.5～0.6倍额定电流；电流元件的动作电流和低电压元件的动作电压按本条第一款确定。当上述保护不能满足灵敏性要求时，可采用低阻抗保护。

200兆瓦及以上的发电机压器组，当装设双重快速保护时(见第2.2.3条第四款)，在发电机侧可不再装设上述保护装置。

四、自并励(无串联变压器的)发早机宜采用低电压保持的过电流保护，也可采用精确工作电流足够小的低阻抗保护。

五、本条中规定装设的各项保护装置，宜带有两段时限，以较短的时限动作于缩小故障影响的范围，例如对双母线系统首先断开母线联络断路器，以较长的时限动作于停机。

第2.2.7条 对发电机定子绕组的过电压，应按下列规定装设过电压保护装置：

一、对于水轮发电机，应装设过电压保护，其整定值根据定子绕组绝缘状况决定。在一般情况五动作电压可取为1.5倍额定电压，动作时限可取为0.5秒。

二、对于200兆瓦及以上的汽轮发电机，宜装设过是压保护，其整定值根据定子绕组的绝缘状况决定。在一般情况下动作电压可取为1.3倍额定电压，动作时限可取为0.5秒。

三、过电压保护宜动作于解列并灭磁。

第2.2.8条 对过负荷引直的发电机定子绕组过电流，应按下列规定装设定子绕组过负荷保护。

一、定子绕组非直接冷却的发电机，应装设定时限过负荷保护，保护装置接一相电流，带时限动作于信号。

二、定子绕组为直接却且过负荷能力较低(例如低于1.5倍60秒)的发电机，过负荷保护由定时限和反时限两部分组成：定时限部分 动作电流按在发电机长期允许的负荷电流下能可靠返回的条件整定，带时限动作于信号，并可动作于减出力。反时限部分 动作特性按发电机定子绕组的过负荷能力确定，动作于解列。保护装置应能反应电流变化时发电机定子绕组的热积累过程。不考虑在灵敏系数和时限方面与其他相间短路保护相配合。

第2.2.9条 发电机转子承受负序电流的能力。以I22t≤A为判据，其中I2为负序电流，以额定电流为基准的标么值；t为时间，秒，A为常数。

对不对称负荷、非全相运行以及外部不对称短路引起的负序电流应按下列规定装设发电机转子表层过负荷保护：

一、50兆瓦及以上A≥10的发电机，应装设定时限负序过负荷保护，保护装置与第2.2.6条第三款所述的负序过电流保护组合在一起。保护装置的动作电流按躲过发电机长期允许的负序电流值、和躲过最大负荷电流滤过器的不平稀电流值整定，带时限动作于信号。

二、100兆瓦及以上A＜10的发电机，应装设由定时限和反时限两部分组成的转子表层过负荷保护。

定时限部分 动作电流按躲过发电机长期允许的负序电流值，和按躲过最大负荷下负序电流滤过器的不平衡电流值整定，带时限动作于信号。

反时限部分 动作特性按发电机承受负序电汉的能力确定，动作于解列。保护装置应能反应电流变化时发电机转子的热积累过程。不考虑在灵敏系数和时限方面与其他相间短路保护相配合。

第2.2.10条 对励磁系统故障或强励时间过长引起的励磁绕组过负荷，在100兆瓦及以上的采用半导体励磁系统发电机上，应装设励关绕组过负荷保护。

保护装置可装在励磁机机端或励磁机中性点侧。

对于200兆瓦以下的采用半导体励磁系统发电机，可装设定时限励磁绕组过负荷保护，保护装置时限动作于信号和动作于降低励磁电流。

对200兆瓦及以上的发电机，保护装置可由定时限和反时限两部分组成：

定时限部分 动作电流按正常运行最大励磁电流下能可靠返回的条件整定，带时限动作于信号和动作于降低励磁电流。

反时限部分 动作特性按发电机励磁绕组的过负荷能力确定，反时限部分动作于解列一和灭磁。保护装置应能反应电流变化时励磁绕组的热积累过程。

第2.2.11条 对发电机励磁回咱的接地故障，应按下列规定装设励磁回处接地保护或接地检测装置：

一、1兆瓦及以下的水轮发电机，对一点接地故障，宜装设定期检测装置。1兆瓦以上的水轮发电机，应装设一点接地保护装置。

二、100兆瓦以下的汽轮发电机，对一点接地故障，可采用定期检测装置。对两点接地故障，应装设两点接地保护装置。

三、转子水内冷汽轮发电机和100兆瓦及以上的汽轮发电机，应装设励磁回路一点热闹地保护装置和两点接地保护装置。

四、一点接地定期检测装置，在一个控制室内集中控制的全部发电机公用一套。

一点接地保护装置每台发电机装设一套。

能够正常投入运行的两点接地保护装置，每台发电机装设一套。

正常不投入运行，一点接地后再投入运行的两点接地保护装置，在一个控制室内集中控制的全部发电机可公用一套。

五、一点热闹地保护带时限动作于信号；两点接地保护应带时限动作于停机。

第2.2.12条 对励磁电流异常下降或完全消失的失磁故障，应按下列规定装设失磁保护装置：

一、100兆瓦以下不允许失磁运行的发电机，例如水轮轮发是机、绑线式或镶齿式转子的发电机以及根据电力系统稳定条件不允许异步运行的发电机等，当采用直流励磁机时，在自动灭磁开关断开后应联锁断开发电机断路器；当采用半导体励关系统时，则应装设专用的失磁保护。100兆瓦以下但对电力系统有重大影响的发电机及100兆瓦及以上的发电机，应装设专用的失磁保护。

二、失磁保护由阻抗元件，母线低电压元件和团锁(起动)元件组成。，

阻抗元件用于检出失磁故障。母线低电压元件用于监视母线电压，保障系统安全，团锁(起动)元件用于防止保护装置在其他异常运行方式下误动作。

阻抗元件可按静稳边界或异步边界整定。

团锁元件应保证在外部短路、系统振荡以及电压回路断线等情况下防止保护装置误动作。当采用自同步并列时，还应采取防止保护装置误动的措施。

三、对汽轮发电机，失磁后母线电压低于允许值时，带时限动作于解列。失磁后当母线电压未低于允许值时，动作于信号和动作于自动减出力，还宜动作于切换励磁回路。

对于水轮发电机，失磁保护宜带时限动作于解列。

第2.2.13条 对发电机变电动运行的异常运行方式，200兆瓦及以上的汽轮发电机，宜装设逆功率保护，对燃汽轮发电机，应装设逆功率保护。保护装置由灵敏的功率继电器构成，带时限动作于信号，经长时限动作于解列。

第2.2.14条 对调相运行的水轮发电机，在调相运行期间有可能失去电源时，应装设解列保护，保护装置带时限动作于停机。

第2.2.15条 对200兆瓦及以上的发电机，其机端和中性点侧的电流互感器，宜装设断线保护，以防止电流回路开路时造成设备损坏，断线保护应将电流互感顺二次侧电压限制在安全电压以下，并动作于信号。

第三节 电力变压器的保护

第2.3.1条 对电力变压器的下列故障及异常运行方式，应按本节的规定装设相应的保护装置：

一、绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地侧的单相接地短路；

二、绕组的匝间短路；

三、外部相间短路引起的过电流；

四、中性点直接接地电力网中外部接地短路引起的过电流及中性点过电压；

五、过负荷；

六、油面降低；

七、变压器温度升高和冷却系统故障。

第2.3.2条 0.8兆伏安及以上的油浸式变压器和0.4兆伏安及以上的车间内油浸式变压器，均应装设瓦斯保护。当壳人故障产生轻微瓦斯或油面下降时应瞬时动作于信号；当产生大量瓦斯时，应动作于断开变压器各侧断路器。

第2.3.3条 对变压器引出线、套管及内部的短路故障，应按下列规定，装设相应的保护装置作为主保护：

一、对6.3兆伏安以下厂用工作变压器和并列运行的变压器、以及10兆伏安以下厂用备用变压器和单独运行的变压器，当后备保护时限大于0.5秒时，应装设电流速断保护。

二、对6.3兆伏安及以上厂用工作变压器和并列运行的变压器、10兆伏安及以上厂用备用变压器和单独运行的变压器，以及2兆伏安及以上用电流速断保护灵敏性不符合要求的变压，应装设纵联差动保护。

三、对高压侧电压为330千伏及以上的变压器，可装设双重差动保护。

四、对于发电机变压器组，当发电机与变压器之间有断路器时，变压器应装设单独的纵联差动保护，当发电机与变压器之间没有断路器时，按第2.2.3条规定执行。

五、当变压器纵联差动保护对单相接地短路灵敏生不符合要求时，可增设零序差动保护。

六、本条规定的各项保护装置，瞬时动作于断开变压器的各侧断路器。

第2.3.4条 纵联差动保护应符合下列要求：

一、应能躲开励磁涌流和外部短路产生的不平衡电流。

二、差动保护范围应包括变压器套管及其引出线。如不能包括引出线时，则应采取快速切除故障的辅助措施。但在某些情况下，例如60千伏或110千伏电压等级的终端变电所和分支变电所以及具有旁路母线的电气主接线，在变压器断路器退出工作由旁路断路器代替时，纵联差动保护可以利用变压器套管内的电流互感器，而对引出线可不再采取快速切除故障的辅助措施。

第2.3.5条 对由外部相间短路引起的变压器过电流，可采用下列保护装置作为后备保护：

一、过电流保护 宜用于降压变压器，保护装置的整定值应考虑事故时可能出现的过负荷。

二、复合电压(包括负序电压及线电压)起动的过电流保护 宜用于升压变压器、系统联络变压器和过电流保护不条例灵敏性要求的降压变压器。

三、负序电流和单相式低电压起动的过电流保护 可用于63兆伏安及以上的升压变压器。

四、阻抗保护 对于升压变压器和系统联络变压器，当采用第二、三款的保护不能满足灵敏性和选择性要求时，可采用阻抗保护。

本条规定的各项保护装置动作后，应带时限动作于跳闸。

第2.3.6条 外部相间短路保护应装于变压器下列各侧：

一、双线圈变压器，应装于主电源侧。根据主接线情况，保护装置可带一段或两段时限，较短的时限用于缩小故障影响范围，较长的时限用于断开变压器各侧断路器。

二、三线圈变压器和自耦变压器，宜装于主电源侧及主负荷侧。主电源侧的保护应带两段时限，以较小的时限断开未装保护侧的断路器，当上述方式不符合灵敏性要求时，可在所有各侧均装设保护装置。各侧保护装置应根据选择性的要求装设方向元件。

三、低压侧有分支，并接至分开运行母线段的降压变压器，除在电源侧装设保护装置外，还应在每个支路装设保护装置。

四、对发电机变压器组，在变压器低压侧不应另设保护装置，而利用发电机反应外部短路的后备保护。在厂用分支线上应装设单独的保护装置，并使发电机的后备保护带两段时限，以便在外部短路时，仍能保证厂用负荷的供电。

对于200兆瓦及以上的发电机变压器组，当装有双重快速保护(见第2.2.3条)且在发电机侧没有带时限的后备保护时，作为相邻元件的后备，应在变压器高压侧(按第2.3.5条)装设后备保护。

上述各项保护装置的接线，宜考虑能反应电流互感器与断路器之间的故障。

第2.3.7条 多线圈变压器的外部相间短路保护，可按下述原则进行简化：

一、除主电源侧外，其它各侧保护可仅作本侧相邻电力设备和线路的后务保护；

二、保护装置对各侧母线的各类短路应符合灵敏性要求。保护装置作为相邻线路的远后备时，可适当降低对保护灵敏性的要求。

第2.3.8条 110千伏及以上中性点直接接地的电力网中，如变压器的中性点直接接地运行，对外部单相接地引起的过电流，应装设零序电流保护。

零序电流保护可由两段组成，每段各带两个时限，并均以较短的时限动作于缩小故障影响范围(例如对双母一系统动作于断开母线联络断路器)，以较长的时限有选择性地动作于断开变压器各侧断路器。

对自耦变压器和高、中压侧中性点都直接接地的三线圈变压器，当有选择性要求时，应增设方向元件。

双线圈及三线圈变压器的零序电流保护应接到中性点引出线上的电流互感器上。自耦变压器的零序电流保护应接入高、中压侧电流互感器的零序回路。当自耦变压器断开一侧以后，内部又发生单相接地时，若零序电流保护的灵敏性不符合要求时，可在中性点侧增设零序电流保护。

第2.3.9条 110千伏及以上中性点直接接地的电力网中，如低压侧有电源的变压器中性点可能接地运行或不接地运行时，则对外部单相接地引起的过电流，以及对因失去接地中性点引起的电压升高，应按下列规定装设保护装置：

一、全绝缘变压器

应按第2.3.8条中的规定装设零序电流保护，并增设零序过电压保护。当电力网单相接地且失去接地中性点时，零序过电压保护经0.3～0.5秒时限动作于断开变压器各侧断路器。

二、分级绝缘变压器

1.中性点装设放电间隙时，应按第2.3.8条的规定装设零序电流保护，并增设反应零序电压和间隙放电电流的零序电流电压保护。当电力网单相接地且失去接地中性点时，零序电流电压保护约经

0.3～0.5秒时限动作于断开变压器各侧断路器。

2.中性点不装设放电间隙时，应装设两段零序电流保护和一套零序电流电压保护。零序电流保护第一段设置一个时限，第二段设置两个时限，当每组母线上至少有一台中性点接地变压器时，第一段和第二段的较小时限动作于缩小故障影响范围(例如断开母线联络断路器)。零序电流电压保护用于变压器中性点不接地运行时保护变压器，其动作时限与零序电流保护第二段时限相配合，用以先切除中性点不接地变压器，后切除中性点接地变压器。当某一组母线上的变压器中性点都不接地时，则零序电流保护动作于断开母线联络断路器，以便保证由零序电流电压保护首先断开中性点不接地的变压器。

第2.3.10条 一次电压为10千伏及以下，线圈为星形--星形连接，低压侧中性点接地的变压器，对低压侧单相接地短路应装设下列保护之一：

一、接在低压侧中性线上的零序电流保护；

二、利用高压侧的守电流保护，保护装置宜采用三相式以提高灵敏性。

保护装置带时限动作于跳闸。当变压器低压侧有分支线时，宜利用分支过电流保护有选择地切除各分支回路的故障。

第2.3.11条 0.4兆伏安及以上变压器，当数台并列运行或单独运行并作为其他负荷的备用电源时，应根据可能过负荷的情况装设过负荷保护。对自耦变压器和多线圈变压器，保护装置应能反应公共线圈及各侧过负荷的情况。

过负荷保护采用单相式，带时限动作于信号。

在无经常值班人员的变电所，必要时，过负荷保护可动作于跳闸或断开部分负荷。

第2.3.12条 对变压器温度升高和冷却系统故障，应按现行电力变压器标准的要求，装设可作用于信号或动作于跳闸的装置。

第四节 1～10千伏中性点非直接接地电力网中线路的保护

第2.4.1条 1～10千伏中性点非直接接地电力网的线路，应按本节规定，对相间短路和单相接地，装设相应的保护装置。

第2.4.2条 相间短路保护应按下列原则配置：

一、保护装置如由电流继电器构成，应接于两相电流互感器上，并在同一网路的所有线路上均装于相同的两相上；

二、保护配置应采用远后备方式；

三、如线路短路使发电厂厂用母线或重要用户母线电压代于额定电压的50～60%，以及线路导线截面过小，不允许带时限切除短路时，应快速切除故障；

四、过电流保护的时限不大于0.5～0.7秒，且没有第三款所列的情况，或没有配合上的要求时，可不装设瞬动的电流速断保护。

第2.4.3条 对相间短路，应按下列规定装设保护装置：

一、单侧电源线路

可装设两段过电流保护：第一段为不带时限的电流速断保护；第二段为带时限的过电流保护，可采用定时限或反时限特性的继电器。

带电抗器的线路，如其断路器不能切断电抗器前的短路，则不应装设电流速断保护。此时，应由母线保护或其他保护切除电抗器前的故障。

自发电厂母线引出的不带电抗器的线路，应装设无时限电流速断保护，其保护范围应保证切除所有使该母线残余电压低于额定电压50～60%的短路。为了满足这一要求，必要时，保护装置可无选择性动作，并以自动重合闸或备用电源自动投入来补救。

保护装置仅装在线路的电源侧。

二、双侧电源线路

1.可装设带方向或不带方向的电流速断保护和过电流保护。

2.对下列线路，当本款第一项规定的保护不符合选择性、灵敏性和速动性的要求时，可采用下列保护方式：

短线路 以带辅助导线的纵联保护(导引线保护)作主保护，带方向或不带方向的电流保护作后备保护。导引线保护如需敷设专用辅助导线时，其长度不宜超过1～2公里。为了监视辅助导线是否完好，应装设专用的监视或检测装置。对专用辅助导线，应采取措施，消除感应过电压和地电位升高对人身和设备安全的影响。

并联的电缆线路 以横联电流差动保护作主保护，带方向或不带方向的电流保护作后备保护。

三、并列运行的平行线路

宜装设横联差动保护(横联方向差动保护或电流平衡保护)作为主保护，以接于两回线电流之和的电流保护，作为两回路同时运行的后备保护，及一回线断开后的主保护及后备保护。

四、环形网络中的线路

为了简化保护，可采用故障时先将网络自动解列而后恢复的方法，对于不宜解列的线路，可参照本条第二款的规定。

五、发电厂厂用电源线(包括带电抗器的电源线)

宜装设纵联差动和过电流保护。

第2.4.4条 对单相接地故障，应按下列规定装设保护装置：

一、在发电厂和变电所母线上，应装设单相接地监视装置。监视装置反应零序电压，动作于信号。

二、有条件安装零序电流互感器的线路，如电缆线路或经电缆引出的架空线路，当单相接地电流能满足保护的选择性和灵敏性要求时，应装设动作于信号的单相接地保护。

如不能安装零序电流互感器，而单相接地保护能够躲过电流回路中不平衡电流的影响，例如单相接地电流较大，或保护装置反应接地电流的暂态值等，也可将保护装置接于三相电流互感器构成的零序回路中。

三、在出线回路数不多，或难以装设选择性单相接地保护时，呆用依次断开线路的方法，寻找故障线路。

四、根据人身和设备安全的要求，必要时，应装设动作于跳闸的单相接地保护。

第2.4.5条 对线路单相接地，可利用下列电流构成的选择性的电流保护或功率方向保护：

一、网络的自然电容电流；

二、消弧线圈补偿后的残余电流，例如残余电流的有功分量或高次谐波分量；

三、人工接地电流，但此电流应尽可能小些，不宜大于10～20安；

四、单相接地故障的暂态电流。

第2.4.6条 可能时常出现过负荷的电缆线路，应装设过负荷保护。保护装置宜带时限动作于信号，必要时可动作于跳闸。

第五节 35千伏及以上中性点非直接接地电力网中线路的保护

第2.5.1条 35千伏及以上中性点非直接接地电力网的线路，对相间短路和单相接地，应按本节有关规定，装设相应的保护装置。

第2.5.2条 相间短路保护应按下列原则配置：

一、保护装置如由电流继电器构成，应接于两相电流互感器上，并在同一网络的线路上均装于相同的两相上；

二、保护装置采用远后备方式；

三、如线路短路，使发电厂厂用母线、主要电源的联结点母线或重要用户母线电压低于额定电压的50～60%时，应快速切除故障；

四、110千伏及以上中性点非直接接地电力网的线路，可参照本章第六节的有关规定装设保护。

第2.5.3条 对相间短路，应按下列规定装设保护装置：

一、单侧电源线路

可装设一段或两段式电流电压速断保护和过电流保护。

由几段线路串联的单侧电源线路，如上述保护不能满足速动性或灵敏性要求时，速断保护可无选择地动作，但应以自动重合闸来补救。此时，速断保护应躲开降压变压器低压母线的短路。

二、复杂网络的单回线路

1.可装设一段或两段式电流电压速断保护和过电流保护，必要时，保护应具有方向性。如不满足选择性、灵敏性和速动性的要求，或保护构成过于复杂时，宜采用距离保护。

2.电缆短线路，以及采用电流电压保护不满足选择性、灵敏性和速动性要求的架空短线路，宜采用带辅助导线的纵联保护(导引线保护)作为主保护，以带方向或不带方向的电流保护作为后备保护。导引线保护如需敷设专用辅助导线时，其长度不宜超过3～4公里。为了监视辅助导线是否完好，可装设专用的监视或检测装置。对专用辅助导线，应采取措施，清除感应过电压或电位升高对人身和设备安全的影响。

3.对于环形网络，为了简化保护，可采用故障时先将网络自动解列而后恢复的方法。

三、并列运行的平行线路

可装设横联差动保护(横联方向差动保护或电流平衡保护)作为主保护，以接于两回线电流之和的阶段式电流保护或距离保护作为两回线同时运行的后备保护，及一回线断开后的主保护及后备保护。

第2.5.4条 对单相接地故障，保护装置的装设原则及构成方式应按本规程第2.4.4条和第2.4.

5条的规定执行。

第2.5.5条 可能时常出现过负荷的电缆线路，或电缆与架空混合线路，应装设过负荷保护。保护装置宜带时限动作于信号，必要时可动作于跳闸。

第六节 110～220千伏中性点直接接地电力网中线路的保护

第2.6.条 110～220千伏直接接地电力网的线路，应装设反应接地短路和相间短路的保护装置。

第2.6.2条 在下列情况下，应装设全线速动的主保护：

一、根据系统稳定要求有必要时；

二、线路发生三相短路，如使发电厂厂用电或重要用户电压低于允许值(一般约为60%额定电压)，且其他保护不能无时限和有选择地切除短路时；

三、如电力网主要部分的某些线路采用全线速动主保护，能显著简化电力网保护，并提高保护的选择性、灵敏性、速动性和后备作用时；

四、如系统稳定要求装设全线速动主保护，且阶段式保护在正常运行方式下难以配合，不能取得应有的灵敏性和选择性时，可装设两套全线速动保护。

第2.6.3条 后备保护应按下列原则配置：

一、110千伏线路宜采用远后备方式；

二、220千伏线路宜采用近后备方式。但某些线路，如能实现远后备时，则宜采用无后备，或同时采用远近结合的后备方式。

第2.6.4条 对接地短路，应按下列规定装设保护装置：

一、宜装设带方向或不带方向的阶段式零序电流保护；

二、对某些线路，如方向性的接地距离保护可以明显改善整个电力网接地保护的性能时，可装设接地距离保护，并辅之以阶段式零序电流保护；

三 符合本规程第2.6.2条规定时，除装设全线速动接地主保护外，还应装设本条第一款或第二款所规定的保护装置，作为接地后备保护。

第2.6.5条 对相间短路，应按下列规定装设保护装置：

一、单侧电源单回线路，可装设三相多段式电流或电流电压保护，如不能满足要求则装设距离保护；

二、双侧电源线路宜装设阶段式距离保护；

三、正常运行方式下保护安装处短路，电流速断保护有1.2以上灵敏度时，则可装设此项保护；

四、符合本规程第2.6.2条规定时，除装设全线速动相间主保护外，还应装设本条第二、三款所规定的保护作相间后备保护和辅助保护。

第2.6.6条 符合本规程第2.6.2条的规定，需要装设全线速动主保护的电缆短线路及架空短线路，可采用带辅助导线的纵联保护(导引线保护)作为主保护，接地和相间短路后备保护分别按第2.

6.4条和第2.6.5条的相应规定装设。

导引线保护如需敷设专用的辅助导线时，应采取措施消除感应过电压或地电位升高对人身和设备安全的影响。专用辅助导线长度不宜超过5～7公里。为了监视导线是否完好，应装设专用的监视或检测装置。

第2.6.7条 并列运行的平行线，根据电网的需要，可考虑装设下列保护装置：

一、对220千伏线路，为加速切除线路末端故障，根据电力网的需要，可装设横联差动保护(横联方向差动保护或电流平衡保护)。

在有些情况下，也可只装设零序横联差动保护；

二、对110千伏线路，可装设相间横联差动及零序横联差动保护作为主保护。为提高后备保护在相邻线路末端短路时的灵敏性，后备保护可按两回线和电流方式连接。

第2.6.8条 对带分支的110～220千伏线路，可装设与不带分支时相同的保护装置，但应考虑下述特点，并采取必要的措施：

一、当线路有分支时，线路侧保护对线路及其分支上的故障，均应符合选择性、灵敏性和后备作用的要求。

二、分支线路上，无论采用何种高频保护，均应按下列规定执行：

1.不论分支侧有无电源，当高频保护能躲开分支变压器的低压侧故障，并对线路及其分支上故障有足够灵敏性时，可不在分支侧另设高频保护装置，但应装设高频阻波器。当不符合上述要求时，在分支侧可装设低压侧故障的高频闭锁发信装置。当分支侧有电源且须在分支侧快速切除线路故障时，宜在分支侧装设高频保护；

2.用于带分支线路的高频保护，在外部故障时，不应由于分支侧负荷电流的影响，或各侧流过的故障电流不相等而误动作。必要时，还应采取措施防止高频信号由于差拍而引起误动作；

3.母线差动保护动作后不应停发高频闭锁信号，以免线路对侧跳闸，使分支线与系统解列。

三、对并列运行的平行线上的平行分支，如有两台变压器，宜将变压器分接于每一分支上。变压器低压侧可并列或分开运行，但高压侧不宜并列。当低压侧分开运行时，线路侧横联差动保护的起动元件，应按躲开变压器低压侧故障整定。当低压侧并列运行时，不论分支侧是否有电源，宜装设包括变压器在内的横联差动方向保护。

四、对分支变压器，除应装设内部和低压侧故障的保护装置外，如低压侧有电源，还应对高压侧线路故障装设保护装置。

对高压侧线路故障，可采用下列保护方式：

1.方向电流保护或距离保护。

2.零序电流或零序电压保护 分别用于中性点接地或不接地的分支变压器。

3.电压保护 当分支侧为小电源时采用。

4.高频保护 按本条第二款规定执行。

5.有解列点的小电源侧按无电源处理，不装设保护。

当分支变压器低压侧无电源，但线路采用单相重合闸时，对高压侧线路故障，宜采用简单的零序电流或零序电压保护。

第2.6.9条 对各类双断路器接线方式，当保护装置接于两组电流互感器的电流和时，应考虑下列问题：

一、对保护区内故障，当一组电流互感器一次侧无电流流过或过渡过程中深度饱和时，不应导致保护拒动。

二、对保护区外故障，当两组电流互感器的特性通过电流或饱和程度不一致时，不应导致保护误动。

三、能对保护装置实施定检的措施。

第2.6.10条 电缆线路或电缆架空混合线路，应装设过负荷保护。保护装置宜动作于信号，必要时可动作于跳闸。

第七节 330～500千伏中性点直接接地电力网中线路的保护

第2.7.1条 330～500千伏电力网中对继电保护的配置的对装置技术性能的要求，应考虑下列问题：

一、系统一次接线的特点及装设串联站偿电容器和并联电抗器等设备所带来的影响；

二、线路分布电容电流明显增大所带来的影响；

三、采用大容量发电机、变压器以及大截面分裂导线的线路所带来的影响；

四、一次系统及二次回路的暂态过程及电压和电流传变的暂态过程所带来的影响；

五、高频讯号在长线路上延时较长、传输衰耗较大以及通道干扰电平较高所带来的影响；

六、输送功率大，稳定问题严重，要求保护装置可靠性高，动作快。

第2.7.2条 330～500千伏电力网保护装置的配置，必须及时吸取已有电力网的事故教训和运行经验。

在满足330～500千伏电力网基本技术要求，保证可靠性前提下，应尽力缩短保护动作时间，提高灵敏性和降低功率消耗。

第2.7.3条 在设计330～500千伏电力网的保护时应校验低一级电压电力网保护的性能，当其性能不能满足330～500千伏电力网的安全运行要求时，应采取必要的措施。

第2.7.4条 对330～500千伏线路，一般情况下，宜装设两套全线速动主保护。

两 套全线速动保护的交流和直流回路，500千伏断路器跳闸线圈和高频通道应彼此独立，以便于运行维护和提高可靠性。

对相间短路还应装设阶段式距离保护装置。如正常运行方式下保护安装处短路，电流速断保护有1.2以上灵敏度时，还可装设电流速断保护作为辅助保护。

对接地短路还应装设带方向的阶段式零序电流保护或辅之以阶段式零序电流保护的阶段式接地距离保护。

第2.7.5条 对330～500千伏长线路上可能出现的工频过电压，应装设必要的继电保护装置。

第2.7.6条 对各类双断路器接线方式，当保护装置接于两组电流互感器的电流和时，应符合第

2.6.9条的规定。

第八节 母线的保护和断路器失灵保护

第2.8.1条 对发电厂和变电所的35～500千伏电压的母线，在下列情况下应装设专用的母线保护：

一、110千伏及以上双母线；

二、110千伏及以上单母线、重要发电厂或110千伏及以上重要变电所的35～66千伏母线，按本规程第2.6.2条第一、二款的要求，需要快速切除母线上的故障时；

三、35～66千伏电力网中主要变电所的35～66千伏双母线或分段单母线，当在母联或分段断路器上装设解列装置，并考虑与自动重合闸或备用电源自动投入相配合后，仍不满足电力系统安全运行的要求时。

第2.8.2条 对330～500千伏母线，应装设能快速有选择地切除故障的专用母线保护，必要时可考虑装设两套专用母线保护。

第2.8.3条 对于发电厂和主要变电所的1～10千伏分段母级及并列运行的双母线，在下列情况下应装设专用母线保护：

一、须快速而有选择地切除一段或一组母线上的故障，以保证发电厂及电力网安全运行和重要负荷的可靠供电时；

二、当线路断路器不允许切除线路电抗器前的短路时。

其他情况，可由发电机和变压器的后备保护来实现对母线的保护。

第2.8.4条 专用母线保护应考虑以下问题：

一、对于双母线并联运行的发电厂或变电所，母线保护应保证先跳开母联断路器，以防止线路保护在某些情况下失去选择性；

二、为防止误动作，应增设简单可靠的闭锁装置；

三、母线保护动作后，对不带分支的线路，应采取措施，促使对侧全线速动保护跳闸；

四、应采取措施，减少外部短路产生的不平衡电流的影响，并装设电流回路的断线闭锁装置；

五、在一组母线或某一段母线充电合闸时，应能快速而有选择地断开有故障的母线，在母线倒闸操作时，必须快速切母线上的故障；

六、双母线情况下母线保护动作时，应闭锁横联差动保护，以防止误动作；

七、当实现母线自动重合闸时，必要时应装设灵敏元件；

八、对构成环路的各类母线方式(如11 2断路器方式和双母线双分段方式等)，当母线短路，该母线上所接元件的电流可能自母线流出时，母线保护不应因此而拒动；

九、母线保护在各种类型区外短路时，不应由于电流互感器严重饱和以及短路电流中的暂态分量而引起误动作。

第2.8.5条 对1～10千伏分段母线宜采用不完全电流差动式母线保护，保护装置仅接入有电源支路的电流。保护由两段组成：其第一段采用无时限或带时限的电流速断。当灵敏性不符合要求时，可采用电流闭锁电压速断保护；第二段采用过电流保护，当灵敏性不符合要求时，可将一部分负荷较大的配电线路接入差动回路，以降低保护的起动电流。

当有电源的支路，经常接在不同的母线上运行时，宜在所有有电源的支路上(发电机除外)装设单独的电流闭锁电压速断保护。

第2.8.6条 在220～500千伏电力网中，以及110千伏电力网的个别重要部分，可按下列规定装设断路器失灵保护：

一、线路保护采用近后备方式，且断路器确有可能发生拒动时。

对220～500千伏分相操作的断路器，可只考虑断路器单相拒动的情况。

二、线路保护采用运后备方式，且断路器确有可能发生拒动，如果由其他线路或变压器的后备保护切除故障将扩大停电范围(例如采用多角形接线，双母线或分段单母线等时)并引起严重后果时。

三、如断路器与电流互感器之间距离较长，在其间发生故障不能由该回路主保护切除，而由其他线路和变压器后备保护切除又将扩大停电范围并引起严重后时。

第2.8.7条 断路器失灵保护应符合下列要求：

一、为提高动作可靠性，必须同时具备下列条件，断路器失灵保护方可起动：

1.故障线路或设备的保护装置出口继电器动作后不返回。

2.在被保护范围内仍存在故障。为确定是否仍存在故障，可采用检查通过每台或每相断路器的故障电流的方式；当采用三相重合闸，且只要求反应接地故障(为分相操作断路器)时，可采用检查变压器零序电流的方式。

二、断路器失灵保护的动作时限，应大于故障线路或电力设备的断路器跳闸时间及保护装置返回时间之和。

三、断路器失灵保护应首先动作于断开母联或分段断路器。如果断开母联或分段断路器后，能使相邻电力设备或线路的保护相继动作(如果为分相操作断路器只要求接地保护动作)切除故障时，则断路器人灵保护可只动作于断开母联或分段断路器，否则，还应动作于断开与拒动断路器连接在同一母线上的所有有电源支路的断路器。

四、可不考虑由变压器保护起动断路器失灵保护。当由变压器保护启动时，则须防止断路器失灵保护因变压器保护延时复归引起误动作。

五、断路器失灵保护动作时，应对有关断路器的自动重合闸装置进行闭锁(有远方跳闸时也应闭锁远方重合闸)。

六、1 1 2断路器接线方式的断路器失灵保护中，反映断路器动作状态的相电流判别元件宜分别检查每台断路器的电流以差别那台断路器拒动。当一串中的中间断路器拒动时，则应采取使对侧断路器跳闸的措施，并闭锁重合闸。

多角形接线方式可按上述原则处理。

第2.8.8条 旁路断路器和兼作旁路的母联断路器或分段断路器上，应装设可代替线路保护的保护装置，其方式宜与大多数线路所装设的保护基本相同。必要时，可适当增加零序电流保护的段数，但可不装设高频保护或导引线保护。

在旁路断路器代替线路断路器期间，如必须保持线路高频保护运行，可将该线路的高频保护切换到旁路断路器上。或者采用其他措施，使高频保护继续运行。

在不兼作旁路的母联或母线分段断路器上，为母线充电合闸，可装设相电流或零序电流保护。

第2.8.9条 对220～500千伏的母联及变压器断路器，当非全相运行可能引起电力网中其他保护越级跳闸，因而造成严重事故时，应在该断路器上装设非全相运行保护。

第九节 同步调相机的保护

第2.9.1条 同步调相机的保护与同容量、同类型的发电机保护相同，但尚应考虑下列特点：

一、当启动时，如过负荷保护可能动作，应使它暂时退出运行。

二、可不装设反应外部短路的过电流保护，但应装设反应内部短路的后备保护。反应内部短路的后备保护，可采用方向过电流保护，带时限动作于断开调相机。

三、调相机失磁保护，可由无功方向元件和低电压元件组成。当无功反向，且电压低于允许值时，动作于断开调相机，当无功反向，而电压高于允许值时，动作于信号。调相机的磁保护，应设置必要的闭锁元件，防止在振荡、短路或电压回路断线等异常情况下误动作。

四、根据调相机的具体情况可参照第2.2.5条，装设匝间短路保护。

第2.9.2条 当调相机供电电源因故断开后，在变电所装设的低频自动减载装置可能因调相机的反馈而误动作，或电源侧的自动重合闸动作将造成非同步合闸，而调相机又不允许非同步合闸时，则应装设调相机的解列保护。

解列保护可选用下列方式：

一、低频闭锁的功率方向保护；

二、反应频率变化率的保护。

保护装置应在低频自动减载装置和自动重合闸动作前将调相机断开。如调相机须在电源恢复后再起动可仅动作于灭磁，在电源恢复后再投入励磁实现再同步。

第十节 电力电容器的保护

第2.10.1条 对1千伏及以上的并联补偿电容器组的下列故障及异常运行方式，应按本节规定装设保护装置：

一、电容器组和断路器之间连接线短路；

二、电容器内部故障及其引出线短路；

三、电容器组中某一故障电容器切除后所引起的过电压；

四、电容器组的单相接地故障；

五、电容器组过电压。

第2.10.2条 并联补偿电容器组应按下列规定装设保护装置：

一、对电容器组和断路器之间连接线的短路，可装设带有短时限的电流保护，动作于跳闸。保护装置的动作电流，按电容器组长期允许的最大工作电流整定。

二、对电容器内部故障及其引出线的短路，宜对每台电容器分别装设专用的熔断器。熔丝的额定电流可为电容器额定电流的1.5～2.0倍。

三、当电容器组中故障电容器切除到一定数量，引起电容器端电压超过110%额定电压时，保护应将整组电容器断开。为此，可采用下列保护之一：

1.单性形接线电容器组的零序电压保护、电压差动保护、中性点不平衡电流或电压保护或利用电桥原理的电流平衡保护等；

2.双星形接线电容器组的中性点电压或电流不平衡保护。

四、对电容器组的单相接地故障，可参照本规程第2.4.5条的规定装设保护，但安装在绝缘支架上的电容器组，可不再装设单相接地保护。

五、对电容器组就装设过电压保护，带时限动作于信号或跳闸。

第2.10.3条 串联补偿电容器组应装设反应下列故障及异常情况的保护装置：

一、对电容器内部故障及其引出线上的短路，应装设平衡保护。保护装置应在一个电容器组内部分熔丝熔断时，带时限动作于信号。

二、对有可能发生过负荷的串联电容器组，可装设反应线路电流的过负荷保护，带时限动作于信号。

第十一节 并联电抗器的保护

第2.11.1条 对330～500千伏并联电抗器的下列故障，应按本节规定，装设相应的保护装置：

一、线圈的单相接地和匝间短路及其引出线的相间短路和单相接地短路；

二、油面降低；

三、温度升高和冷却系统故障；

四、过负荷。

第2.11.2条 并联电抗器应装设瓦斯保护。当并联电抗器内部产生大量瓦斯时，动作于跳闸。当产生轻微瓦斯或油面下降时，动作于信号。

第2.11.3条 对并联电抗器内部及其引出线的相间和单相接地短路，应装设差动保护。在可能出现的最大不平衡电流下，保护装置不应该误动作。保证装置瞬时动作于跳闸。

作为差动保护的后备，并联电抗器应装设过电流保护，保护装置带时限动作于跳闸。

第2.11.4条 当电源电压可能升高并引起并联电抗器过负荷时，应装设过负荷保护。保护装置带时限动作于信号。

第2.11.5条 对于并联电抗器温度升高和冷却系统故障，应装设动作于信号和动作于跳闸的保护装置。

第2.11.6条 接于并联电抗器中性点的接地电抗器，应装设瓦斯保护。当产生大量瓦斯时，动作于跳闸，当产生轻微瓦斯或油面下降时，动作于信号。

对三相不对称等原因引起的接地电抗器过负荷，宜装设过负荷保护。保护装置带时限动作于信号。

第十二节 异步电动机和同步电动机的保护

第2.12.1条 对电压为1千伏及以上的异步电动机和同步电动机，应按本节中的规定对下列故障及异常运行方式，装设相应的保护装置：

一、定子绕组相间短路；

二、定子绕组单相接地；

三、定子绕组过负荷；

四、定子绕组低电压；

五、同步电动机失步；

六、同步电动机失磁；

七、同步电动机出现非同步冲击电流。

第2.12.2条 对电动机的定子绕组及其引出线的相间短路故障，应按下列规定装设相应的保护装置：

一、2兆瓦以下的电动机，装设电流速断保护，保护装置宜采用两相式；

二、2兆瓦及以上的电动机，或2兆瓦以下，但电流速断保护灵敏性不符合要求的电动机，装设纵联差动保护。

上述保护装置应动作于跳闸。对于有自动灭磁装置的同步电动机，保护装置还应动作于灭磁。

第2.12.3条 对单相接地，当接地电流大于5安时，应装设单相接地保护。

单相接地电流为10安及以上时，保护装置动作于跳闸；单相接地电流为10安以下时，保护装置可动作于跳闸，也可动作于信号。

第2.12.4条 下列电动机应装设过负荷保护：

一、生产过程中易发生过负荷的电动机。保护装置应根据负荷特性，带时限动作于信号、跳闸或自动减负荷；

二、起动或自起动困难、需要防止起动或自起动时间过长的电动机。保护装置动作于跳闸。

第2.12.5条 下列电动机应装设低电压保护，保护装置应动作于跳闸：

一、当电源电压短时降低或短时中断后又恢复时，为保证重要电动机自起动而需要断开的次要电动机；

二、当电源电压短时降低或短时中断后，根据生产过程不允许或不需要自起动的电动机；

三、需要自起动，但为保证人身和设备安全，在电源电压长时间消失后须从电力网中自动断开的电动机。

第2.12.6条 对同步电动机失步，应装设失步保护。

失步保护带时限动作。对于重要电动机，动作于再同步控制回路，不能再同步，或根据生产过程不需要再同步的电动机，则应动作于跳闸。

失步保护可按下列原理构成：

一、反应转子回路出现的交流分量；

二、反应定子电压与电流间相角的变化；

三、反应定子过负荷。这种方法，用于短路比在0.8及以上且负荷平稳的电动机。

第2.12.7条 对于负荷变动大的同步电动机，当用反应定子过负荷的失步保护时，应增设失磁保护。失磁保护带时限动作于跳闸。

第2.12.8条 不允许非同步冲击的同步电动机，宜装设防止电源中断再恢复时造成非同步冲击的保护。

保护装置可反应功率方向、频率降低、频率下降速度或由有关保护和自动装置联锁动作。

保护装置应确定保在电源恢复前动作。重要电动机的保护装置，宜动作于再同步控制回路。不能再同步或根据生产过程不需要再同步的电动机，保护装置应动作于跳闸。

第三章 安 全 自 动 装 置

第一节 一 般 规 定

第3.1.1条 在电务系统中应装设安全自动装置，以防止系统稳定破坏或事故扩大，造成大面积停电，或对重要用户的供电长时间中断。

第3.1.2条 电务系统安全自动装置，是指在电力网中发生故障或异常运行时起控制作用的自动装置。如自动重合闸、备用电源和备用设备自动投入、自动低频减载、火电厂事故减出力、水电厂事故切机、电气制动、水轮发电机自动起动和调相改发电、自动解列及自动调节励磁等。

第3.1.3条 安全自动装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。

一、可靠性是指装置该动作时应可靠动作，不该动作时应可靠不动作。为保证可靠性，装置应简单可靠，具备必要的检测和监视措施，并应便于运行维护。

二、选择性是指安全自动装置应根据故障和异常运行情况的特点，按预期的要求实现其控制作用。

三、灵敏性是指安全自动装置的起动元件和测量元件，在故障和异常运行时能可靠起动和进行正确判断。

四、速动性是指维持系统稳定的自动装置要尽快动作；限制事故影响的自动装置应在保证选择性前提下尽快动作。

第二节 自 动 重 合 闸

第3.2.1条 自动重合闸装置应按下列规定装设：

一、1千伏及以上的架空线路和电缆与架空的混合线路，当具有断路器时，应装设自动重合闸装置。

二、旁路断路器和兼作旁路的母线联络断路器或分段断路器，宜装设自动重合闸装置。

三、低太侧不带电源的降压变压器，应装设自动重合闸装置。

四、必要时母线可装设自动重合闸装置。

第3.2.2条 自动重合闸装置应符合下列基本要求：

一、自动重合闸可按控制开关位置与断路器位置不能应的原理起动，对综合重合闸，尚宜实现由保护同时起动的方式。

二、用控制开关或通过遥控装置将断路器断开，或将断路器投于故障线路上而随即由保护装置将其断开时，自动重合闸均不应动作。

三、在任何情况下(包括装置本身的元件损坏以及继电器触点粘住或拒动时)，自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定(如一次重合闸只应动作一次)。

四、自动重合闸装置动作后应自动复归，但对10千伏及以下的线路，如当地经常有值班人员时，也可采用手动复归的方式。

五、自动重合闸装置，应能在重合闸后加速继电保护的动作。必要时，还应能在重登加前加速其动作。当用控制开关合闸时，应采用加速继电保护动作的措施。

当采用后加速保护时，如果冲击电流或断路器三相不同步合闸所产生的零序电流有可能引起继电保护误动作，则应采取防止误动的措施。

六、当断路器处于不允许实现自动重合闸的不正常状态(例如气压、液压降低等)时，应将自动重合闸装置闭锁。

第3.2.3条 自动重合闸装置的动作时限应符合下列要求：

一、对单侧电源线路上的三相重合闸应大于下列时限：

1.故障点灭弧时间(计及负荷侧电动机反馈对灭弧时间的影响)及周围介质去游离时间；

2.断路器及操作机构复归原状准备好再次动作的时间。

二、对双侧电源的三相和单相重合闸或单侧电源的单相重合闸，其时限除应考虑第一款要求外，还应考虑线路两侧继电保护以不同时限切除故障的可能性及潜供电流对灭弧的影响。

三、电力系统稳定的要求。

第3.2.4条 110千伏及以下单侧电源线路的自动重合闸，按下列规定装设：

一、可采用三相一次重合闸。

二、当断路器断流容量允许时，下列线路可采用两次重合闸：

1.无经常值班人员变电所引出的无遥控的单回线；

2.给重要负荷供电且无备用电源的单回线路。

三、由几段串联线路构成的电力网，为了补救电流速断等速动保护的无选择性动作，可采用带前加速的重合闸或顺序重合闸。

四、供电给重要负荷的110千伏单回线路，为提高供电可靠性，也可采用综合重合闸。

第3.2.5条 110千伏及以下双侧电源线路的自动重合闸，按下列规定装设：

一、并列运行的发电厂或电力系统之间，具有四条及以上联系的线路或三条紧密联系的线路，可采用不检查同步的三相自动重合闸。

二、并列运行的发电厂或电力系统之间具有两条联系(同杆架设双回线除外)的线路或三条联系不紧密的线路，可采用下列重合闸方式：

1.当非同步合闸的最大冲击电流超过允许值时，可采用同步检定和无电压检定的三相重合闸。

2.当非同步合闸的最大冲击电流不超过允许值，可采用不检查同步的三相重合闸。当出现单回线运行的情况时，可将重合闸停用。

3.没有其他联系的并列运行双回线路，当不能采用非同步重合闸时，可采用检查另一回线路有电流的自动重合闸。

三、双侧电源的单回线路，可采用下列重合闸方式：

1.可采用解列重合闸，即将一侧电源解列，另一侧装设线路无电压检定的重合闸。

2.当水电厂条件许可时，可采用自同步重合闸。

3.为避免非同步重合及两则电源均重合于故障上，可采用一侧无电压检定，另一侧采用同步检定的重合闸。

四、当符合下列条件且认为有必要时，可采用非同步重合闸：

1.非同步重合闸时，流过发电机、同步调相机或电力变压器的冲击电流不超过规定值。当无专门规定时，对50兆瓦及以下的非直接冷却发电机可参照附录一执行。

2.在非同步重全闸所产生的振荡过程中，对重要负荷的影响较小，或者可以采取措施减小其影响(例如尽量使电动机在电压恢复后能自动起动，使同步电动机失步后实现再同步等)时。

3.重合后，电力系统可以迅速恢复同步运行时。

五、根据电力系统运行的需要，在110千伏电力网某些重要的线路上，也可装设综合重合闸。

第3.2.6条 220～500千伏线路应根据电力网结构和线路的特点(例如电力网联系的紧密程度，电力系统稳定的要求，线路的长短以及负荷的大小和重要程度等)，同时满足本规程第3.2.4条的第一款或第3.2.5条的第一、二、三款有关装设三相重合闸的规定时，可采用三相重合闸，否则装设综合重合闸。

第3.2.7条 在带有分支的线路上使用综合重合闸时，分支侧的自动重合闸采用下元旦方式：

一、分支处无电源：

1.分支处变压器中性点接地时，则装设零序电流起动的低电压选相的单相重合闸。重合闸后不再跳闸。

2.分支处变压器中性点不接地但所带负荷较大时，则装设零序电压起动的低电压选相的单相重合闸。重合闸后不再跳闸。当负荷较小时不装设重合闸，也不跳闸。

如分支处无高压电压互感器，也可在变压器(中性点不接地)中性点处装设一个电压互感器。当线路接地时，由零序电压保护起动，跳开变压器低压侧三相断路器，然后重合。重量合后不再跳闸。

二、分支处有电源：

1.如分支处电源不大，可用简单的保护将电源解列后按本条第一款规定处理。

2.如分支处电源较大，则在分支处装设综合重合闸。

第3.2.8条 当采用非同步重合闸时，应根据实际情况采取措施，以防止本线路或其他线路的保护装置不正确动作。

第3.2.9条 当采用单相重合闸时，应考虑下列问题并采取相应措施：

一、重合闸过程中出现的非全相运行状态，如有可能引起本线路或其他线路的保护装置误动作时，应采取措施予以防止。

二、如电力系统中不允许长期非全相运行，为防止断路器一相断开后，由于单相重登加拒绝合闸而造成非全相运行，应采取措施断开三相，并应保证选择性。

三、如系统中装有全星形接线变压器时，还应考虑全星形接线变压器对采用单相重合闸的影响。

第3.2.10条 当变电所装有同步调相机和大型同步电动机时，线路重合闸方式及动作时限的选择，宜按对双侧电源线路的规定执行。

当同步调相机和大型同步电动机不允许采用非同步重合闸时，应按本规程第2.9.2条和第2.12.

8条的规定，在调相机和同步电动机上装设相应的解列装置。

第3.2.11条 1兆伏安以上低压侧不带电源的单组降压变压器，如其电源侧装有断路器和过电流保护，且变压器断开后将使重要用电设备断电，应装设变压器重合闸。当变压器内部故障时，应用瓦斯和差动(或电流速断)保护将重合闸闭锁。

第3.2.12条 当变电所的母线上设有专用的平线保护，必要时可采用母线重合闸。

当重合闸重合于永久性故障时，母线保护应能可靠动作，切除故障。

第三节 自动投入备用电源和备用设备

第3.3.1条 在下列情况下就装设备用电源和备用设备的自动投入装置(以下简称自动投入装置)：

一、装有备用电源的发电厂厂用电源和变电所所用电源；

二、由双电源供电，其中一个电源经常断开作为备用的变电所；

三、降压变电所内有备用变压器或有互为备用的母线段；

四、所备用机组的某些重要辅机。

第3.3.2条 自动投入装置应符合下列要求：

一、应保证在工作电源或设备断开后才投入备用电源或设备；

二、工作电源或设备上的电压，不论因任何原因消失时，自动投入装置均应动作；

三、自动投入装置应保证只动作一次。

第3.3.3条 发电厂用电源自动投入装置，除第3.3.2条的规定外，还应符合下列要求：

一、当一个备用电源同时作为几个工作电源的备用时，如备用电源已代替一个工作电源后，另一工作电源又被断开，必要时，自动投入装置应仍能动作。但对单相为200兆瓦及以上的火力发电厂，备用电源只允许代替一个机组的工作电源。

二、有两个备用电源的情况下，当两个备用电源为两个彼此独立的备用系统时，应各装设独立的自动投入装置。当任一备用电源都能作为全厂各工作电源的备用时，自动投入装置应使任一备用电源都能以全厂和工作电源实行自动投入。

第3.3.4条 应校验备用电源和备用设备自动投入时过负荷的情况和电动机自起动的情况，如过负荷超过允许限度或不能保证自起动时，应在自动投入装置动作时自动减负荷。

第3.3.5条 当自动投入装置动作时，如备用电源或设备投于故障，必要时，应使其保护加速动作。

第四节 自 动 低 频 减 载

第3.4.1条 电力系统中应装设足够数量的自动低频减载装置。当电力系统因事故发生功率缺额时，由自动低频减载装置断开一部分次要负荷，以防止频率过度降低，并使之很快恢复到一定数值，以保证电力系统的稳定运行和重要负荷的正常工作。

第3.4.2条 自动低频减载装置的配置及其断开的负荷容量，应根据最不利的运行方式下发生事故时，整个电力系统或其各部分实际可能发生的最大功率缺额来确定。例如考虑断开孤立发电厂中容量最大的发电机、断开输送功率最大的线路或断开容量最大的发电厂，以及考虑由于联络线事故断开而引起电力系统解列等。

第3.4.3条 电力系统中应装设下列自动低频减载装置：

一、基本段 快速动作。应采取措施，防止频率继电器在电压急降时误动作。基本段一般按频率分为若干级。装置的频率整定值应根据电力系统的具体条件、保证大型火电厂安全运行以及继电器本身的特性等因素决定。起始动作频率可取为48～48.5赫，特殊情况可取为47.5赫。最后一级动作频率可取为46～46.5赫。

二、后备段 带较长时限。后备段可按时间分为若干级，最小动作时间约为10～15秒，各级时间差可不小于5秒。装置的频率整定值，宜等于或稍高于基本段的起始动作值， 可取为48～48.5赫。

第3.4.4条 对局部地区事故，如功率缺额很大，为了防止电压急剧下降时自动低频减载装置失效，宜装设其他自动减载装置。其他自动减载装置可由下列因素起动：发电机、线路或变压器断开或过负荷；输送功率方向改变；频率下降的变化率；电压下降的变化率等。

第3.4.5条 各有自动低频减载装置所断开的负荷容量，应根据负荷调节效应和该级的动作频率确定，可按使频率恢复到49.5～50赫计算。

须断开的负荷应根据其重要程度分别接于各级自动减载装置，首先断开次要负荷，较重要的负荷，应接于自动低频减载装置基本段频率较低的那一级上，或接于自动低频减载装置后备段动作时限较长的那一级上，也可接于其它自动减载装置。同一用户可同时接于自动低频减载装置的基本段和后备段上，但自动减载装置断开的实际总容量应符合3.4.2条的要求。

第3.4.6条 自动低频减载装置，如在小容量电力系统的短路过程中，由于短路功率突增使频率下降可能引起误动作时，以及在自动重合闸或备用电源自动投入装置动作过程中，由于同步调相机和电动机反馈的影响可能误动作时，应采取下列措施：

一、当电源中断时，应采取措施，将自动低频减载装置闭锁。

二、在个别情况下，可使自动低频减载装置带有时限，并能与自动重合闸或备用电源自动投入装置的动作时间相配合。此时，应尽量缩短后者的动作时间。

三、在装有同步调相机的变电所中，如上述措施不能防止由于调相机反馈引起的误动作，则应按本规程第2.9.2条的规定，在调相机上装设解列保护。

第3.4.7条 在自动减载装置动作后，为了缩短用户停电时间，在下列情况下，当频率恢复时，可考虑使被断开的线路自动重合：

一、无经常值班人员的变电所，且被自动低频减载装置断开的线路断路器不能遥控合闸。

二、水电厂具有备用容量，能保证频率在短时间内恢复。

第五节 系统安全自动控制

第3.5.条 在电力系统中，除应采用本规程有关章节规定的保护和安全自动装置之外，还可根据具体情况和一次设备条件采取下列自动措施，以防止扩大事故。

一、对功率过剩与频率上升的一侧：

1.对发电机快速减出力；

2.切除部分水轮发电机；

3.短时投入电气制动。

二、对功率缺额或频率下降的一侧：

1.切除部分负荷；

2.对发电机组快速加出力；

3.水轮发电机快速由调相改发电运行，快速起动备用机组等。

三、在预定地点将系统解列。

四、串联电容强补偿：断开线路串联补偿的部分电容器，增大补偿度，以提高暂态稳定性。

上述自动装置可在电力系统发生扰动时(可反应保护联锁，功率突变，频率或电压变化，两则电动势相角差等)起动，并根据系统初始运行状态和故障严重程度，进行综合判断，发出操作命令。

当上述自动装置的起动部分和执行部分不在同一地点时，可采用远方的信号传送装置。

第3.5.2条 电力系统中，应考虑由于各种原因引起稳定破坏的可能性。为了防止由此引起电力系统长期大面积停电的对重要地区的破坏性停电，应在电力系统中预先安排的尽可能使功率平衡的解列点上，装设解列装置。当系统发生振荡时，将系统分割成各自保持同步的供需尽可能平衡的区域。解列点要根据系统发展情况进行配置，在运行中可根据潮流变化情况进行调整。

一、在下列情况下应设置解列点：

1.当系统中非同步运行的各部分可能实现再同步且对负荷影响不大时，应采取措施，以促使其拉入同步。如果发生持续性的非同步过程，则经过一定时间或超过规定的振荡周期数后，在预定地点将系统解列。

2.当故障后难以实现再同步或者对负荷影响较大时，应立即在预定地点将系统解列。

3.并列运行的重负荷线路中一部分线路断开后，或并列运行的不同电压等级线路嘛要高压送电线路断开后，可能导致继续运行的线路或设备严重过负荷时，应在预定地点解列或自动减载。

4.与主系统相连的带有地区电源的地区系统，当主系统发生事故、与主系统相连的线路发生故障或地区系统与主系统发生振荡时，为保证地区系统重要负荷的供电，应在地区系统设置解列点。

5.大型企业的自备电厂，为保证在主系统电源中断或发生振荡时，不影响企业重要用户供电，应在适当地点设置解列点。

二、解列装置，可按下列原理构成：

1.反应频率或电压的下降；

2.反应功率或电流大小及方向的变化；

3.反应发电厂和联络线的过负荷；

4.反应两侧电动势相角差达到极限值；

5.反应失步时电气参数的变化。

第3.5.3条 电力系统故障或振荡解列后，为了使解列后的局部系统功率供需平衡，加速恢复系统稳定运行，可根据具体情况采取以下措施：

一、低频减载及连锁减载；

二、发电机迅速自动改变出力；

三、将备用水轮发电机迅速起动，或将调相运行的水轮发电机自动改为发电机运行；

四、以水电厂为主的系统，当系统中同荷突然减少后，系统频率升高将引起系统中汽轮发电机超速时，应装设反应频率升高的解列装置，将水电厂部分发电机解列或断开，或将火电厂解列单独带地区负荷。

第六节 同 步 并 列

第3.6.1条 发电厂内，下列断路器应能进行同步操作：发电机、发电机双线圈变压器组高压侧、发电机三线圈变压器级各电源侧、双线圈变压器低压侧或高压侧、三线圈变压器各电源侧、母线分段、母线联络、旁路、35千伏及以上系统联络线以及其他可能发生非同步合闸的断路器。

第3.6.2条 在正常情况下，同步发电机的并列应采用准同步方式，在故障情况下，水轮发电机可采用自同步方式，100兆瓦以下的汽轮发电机，也可采用自同步方式。

第3.6.3条 采用自同步方式的发电机，应符合以下要求：

一、定子绕组的绝缘及端部固定情况良好，端部接头无不良现象；

二、自同步并列时，定子超瞬变电流的周期分量不超过允许值。当无专门规定时，可参照附录一执行。

第3.6.4条 在发电厂中，应按下列规定装设同步并列装置：

一、准同步装置：对单相容量为6兆瓦及以上的发电厂，可装设带相位闭锁的手动准同步装置；对单相容量为6兆瓦以上的发电厂，应装设自动准同步装置和带相位闭锁的手动准同步装置。

二、自同步装置：水电厂宜装设自动自同步装置；单机容量为100兆瓦以下的火电厂，可装设手动或半自动自同步装置。

第3.6.5条 在变电所中，当有调相机时，或有经常解列和并列的线路时，应装设带相位闭锁的手动准同步装置。必要时，还可装设半自动准同步装置或捕捉同步装置。

第七节 自 动 调 节 励 磁

第3.7.1条 发电机均应装设自动调节励磁装置，并且，自动调节励磁装置应具备下列功能：

一、在电力系统发生故障时，按给定的要求强行励磁；

二、在正常运行情况下，按给定要求保持电压；

三、在并列运行发电机之间，按给定要求分配无功负荷；

四、提高静态稳定极限；

五、对200兆瓦及以上的发电机，还应具有过励限制，低励限制和功角限制等功能。

第3.7.2条 调相机均应装设自动调节励磁装置，并且，自动调节励磁装置应具备第3.7.1条所规定的相应功能。

第3.7.3条 水轮发电机的自动调节励磁装置，应能限制由于转速升高而引起的过电压，当须大量降低励磁时，自动调节励磁装置应能快速减磁，否则，应增设单独快速减磁装置。

第3.7.4条 作为自动调节励磁装置强行励磁作用的后备措施，并作为某些不能满足强行励磁要求的自动调节励磁装置的补充措施，发电机和调相机均应装设继电强行励磁装置。

继电器行励磁装置应符合下列规定：

一、继电强行励磁装置由低电压继电器构成时：

1.并列运行各机组的继电强行励磁装置，应分别接入不同相别的电压，以保证发生任何类型的相间短路时，均有一定数量的同步电机进行强行励磁。

2.在某些类型相间短路情况下，基自动调节励磁装置不能保证强行励磁，则继电强行励磁装置接入电压的相别，应与自动调节励磁装置相配合，以便在自动调节励磁装置不能反应时，继电强行励磁装置能够动作。

二、为避免继电强行励磁装置与自动调节励磁装置电压相别相互配合上的复杂性，以及为提高继电强行励磁装置的灵敏性，也可采用正序电压或复合电压(全电压和负序电压)起动的继电强行励磁装置。

三、电压互感器一次或二次侧发生断线故障时，继电强行励磁装置不应误动作。

四、当备用励磁机代替工作励磁机时，继电强行励磁装置应切换到备用励磁机上。

第3.7.5条 发电机和调相机的自动调节励磁装置，应接到机端电压互感器上。

当由电压互感器供给励磁功率时，应装设自动调节励磁装置专用的电压互感器。

当自动调节励磁装置只由电压互感器取测量信号时，可不装设自动调节励磁装置专用的电压互感器。

第3.7.6条 复式励磁装置应接于发电机机端电流互感器上。

第3.7.7条 同步电动机应装设继电强行励磁装置。

带冲击负荷的同步电动机，宜装设自动调节励磁装置；不带冲击负荷的大型同步电动机，也可装设自动调节励磁装置。

第八节 自 动 灭 磁

第3.8.1条 发电机应按下列规定装设自动灭磁装置：

一、1兆瓦以下的发电机，可仅在励磁机励磁回路内串联接入灭磁电阻。

二、1兆瓦及以上、6兆瓦以下的发电机，可采用对电阻放电的灭磁方式，也可采用只在发电机励磁回路和励磁机励磁回路串联电阻的方式。

三、6兆瓦及以上的发电机，可采用对电阻放电的灭磁方式，也可以采用对消弧栅放电的灭磁方式。在励磁机励磁回路内可采用串联接入电阻的方式。对于大、中型汽轮发电机和水轮发电机，励磁机励磁回路，可采用对电阻放电的灭磁方式。

第3.8.2条 灭磁电阻应符合以下要求：

发电机励磁回路的磁电阻，其电阻值可约为发电机励磁绕组热状态电阻的4～5倍。

励磁机励磁回路内串联接入的灭磁电阻，其电阻值可约为并励绕组热状态下电阻值的10倍。

第3.8.3条 当采用对消弧栅放电的灭磁方式时，灭磁过程基本结束后，应投入异步电阻。异步电阻值可为发电机励磁绕组热状态电阻值的4～5倍。异步电阻还作为过电压放电器的放电电阻使用。

第3.8.4条 调相机和同步电动机的自动灭磁装置应符合的要求，与同类型发电机相同。

第九节 故 障 自 动 记 录

第3.9.1条 为了分析电力系统事故及保护装置和安全自动装置在事故过程中的动作情况，以及为迅速判定线路故障点的位置，在主要发电厂，220千伏及以上的变电所和110千伏重要变电所，应装设故录波器或其他类型的故障自动记录装置。

第3.9.2条 电网中装设的故障录波器或其他类型故障自动记录装置，在电力系统故障时，应快速起动，在系统振荡时亦应可靠起动，记录的参数应根据系统运行要求确定。

第四章 二 次 回 路

第4.0.1条 本章适用于与继电保护和安全自动装置有关的二次回路。

第4.0.2条 二次回路的工作电压不应超过500伏。

第4.0.3条 互感器二次回路连接的负荷，不应超过继电保护和安全自动装置工作准确等级所规定的负荷范围。

第4.0.4条 单机容量为6兆瓦及以上的发电厂和单组变压器容量为5兆伏安及以上的变电所，应采用铜芯的控制电缆和绝缘导线。

第4.0.5条 按机械强度要求，铜芯控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面为：连接于强电端子的，不应小于1.5平方毫米；连接于弱电端子的直径不应小于0.5毫米。

电缆芯线截面的选择还应符合下列要求：

一、电流回路：应使电流互感器的工作准确等级，符合本规程第2.1.9条的规定。此时，如无可靠根据，可按断路器的断流容量确定最大短路电流。

二、电压回路：当全部保护装置和安全自动装置动作时(考虑到发展，电压互感器的负荷最大时)，电压互感器至保护和安全自动装置屏的电缆压降不应超过额定电压的3%。

三、操作回路：在最大负荷下，操作母线至各设备的电压降，不应超过10%额定电压。

第4.0.6条 屏(台)上的接线，以及断路器、隔离开关等传动装置的接线，除断路器电磁合闸线圈外，宜采用铜芯绝缘导线。

以绝缘导线可能受到油浸蚀的地方，应采用耐油绝缘导线。

第4.0.7条 安装在干燥房间里的配电屏、开关柜等的二次回路，可采用无护层的绝缘导线，在表面经防腐处理的金属屏上直敷布线。

第4.0.8条 当控制电缆的敷设长度超过制造长度，或由于配电屏的迁移而使原有电缆长度不够，或更换电缆的故障段时，可用焊接法连接电缆(在连接处应装设连接盒)，也可用其他屏上的接线端子来连接。

第4.0.9条 屏(台)内与屏(台)外回路的连接，某些同名回路(如跳闸回路)的连接，同一屏(台)内各安装单位的连接，均应经过端子排(小母线或直接接到小母线上的设备与屏内设备的连接根据需要决定)。

屏(台)内同一安装单位各设备之间的连接，电缆与互感器、单独设备的连接，可不经过端子排。

对于电流回路、需要接入试验设备的回路、试验时需要断开的电压和操作电源回路，以及在运行中需要停用或投入的保护装置，应装设必要的试验端子、试验端纽(或试验盒)、连接片和切换片。

属于不同安装单位或装置的端子，应分别组成单独的端子排。

第4.0.10条 在安装各种设备、断路器或隔离开关的连锁接点、端子排和接地线时，应能在不断开1千伏及以上一次接线的情况下，保证在二次回路端子排上安全地工作。

第4.0.11条 电流互感器的二次回路应有一个接地点，并在配电装置附近经端子排接地。但对于有几组电流互感器连接在一起的保护装置，则应在保护屏上经端子排接地。

第4.0.12条 电压互感器的一次侧隔离开关断开后，其二次回路应有防止电压反馈的措施。

第4.0.13条 电压互感器的二次侧中性点或线圈引出端子之一应接地。接地方式分直接接地和通过击穿保险器接地两种。向交流操作的保护装置和自动装置操作回路供电的电压互感器，应通过击穿保险器接地。采用B相直接接地的星形接线的电压互感器，其中性点也应通过击穿保险器接地。接地点应设在端子排上。

第4.0.14条 在电压互感器二次回路中，除开口三角形线圈和另有专门规定者(例如自动调节励磁装置)外，应装设熔断器或自动开关。接有距离保护时尽可能装设自动开关。

在接地线上不应安装有开断可能的设备。当采用B相接地时，熔断器或自动开关应装在线圈引出端与接地点之间。

电压互感器开口三角形线圈的试验用引出线上，应装设熔断器或自动开关。

第4.0.15条 各独立安装单位二次回路的操作电源，应经过专用的熔断器或自动开关。

在发电厂和变电所中，每一安装单位的保护回路和断路器按制回路，可合用一组单独的熔断器或自动开关。对采用双重快速保护的安装单位，还宜按双重快速保护的特点，在保护回路再分别设置熔断器。

第4.0.16条 发电厂和变电所中重要设备和线路的继电保护和自动装置，应有经常监视操作电源的装置。各断路器的跳闸回路，重要设备和线路的断路器合闸回路和装有自动合闸装置的断路器合闸回路，应装设监视回路完整性的监视装置。

监视装置可采用光信号或声光信号。

第4.0.17条 在可能出现操作过电压的二次回路内，应采取降低操作过电压的措施，例如对电感大的线圈并联消弧回路。

第4.0.18条 在有振动的地方，应采取防止导线接头松脱和继电器误动作的措施。 第4.0.19条 屏(台)和屏(台)上设备的前面和后面，应有必要的标志，以标明其所属安装单位及用途。屏(台)上的设备，在布置上应使各安装单位分开，不允许互相交叉。

第4.0.20条 接到端子和设备上的电缆芯和绝缘导线应有标志，并避免跳合闸回路靠近正电源。

第4.0.21条 当采用静态保护时，根据保护装置的要求，在二次因路内宜采取下列抗干措施：

一、采用铠装铅包电缆或屏蔽电缆，屏蔽层和备用芯线均在两端接地；

二、强电和弱电因路不合用同一根电缆；

三、电缆芯线之间的电容充放电过程中，可能导致保护装置误动作时，应将相应的回路分开，使用不同电缆中的芯线，或采取其他措施；

四、保护用电缆与电力电缆不应同层敷设；

五、保护用电缆敷设路径，宜避免靠近避雷器和电容式电压互感器；

六、在配电装置内，保护用电缆不宜在地面或无屏蔽的沟槽内敷设。必要时，可与保护用电缆平行设置专用屏蔽线。

附录一 同步电机和变压器在自同步和非同步合闸时允许的冲击电流倍数

表面冷却的同步电机和变压器，在自同步和非同步合闸时，冲击电流允许值规定如下：

一、自同步合闸

3兆瓦以上与母线直接连接的汽轮发电机，当自同步合闸时，

附表1 非同步合闸冲击电流允许倍数

| 机 组 类 型 |  | 允 许 倍 数 |
| --- | --- | --- |
| 汽 轮 发 电 机 |  | 0.65/X"d |
| 水轮发电机 | 有阻尼回路 | 0.6/X"d |
|  | 无阻尼回路 | 0.6/X`d |
| 同 步 调 相 机 |  | 0.84/X"d |
| 电 力 变 压 器 |  | 1/XB |

注 1.表中X″d--同步电的纵轴超瞬变电抗，标么值；

X′d--同步电机的纵轴瞬变电抗，标么值；

XB--电力变压器的短路电抗，标么值。

2.计算最大冲击电流时，应考虑实际上可能出现的对同步电机或电力变压器为最严重的运行方式，同步电机的电动势取1.05倍额定电压，两侧电源电动势的相角差取180°，并可不计及负荷的影响，但当计算结果接近或超过允许倍数时，可考虑负荷影响进行较精确计算。

3.表中所列同步发电机的冲击电流允许倍数，系根据允许冲击力矩求得。汽轮发电机在两侧电动势相角差约为120°时合闸，冲击力矩最严重；水轮发电机约在135°时合闸最严重。因此，当两侧电动势相角差可能大于120°～135°时，均应按注2所述条件进行计算。

其超瞬变电流周期分量不超过0.74/X″d倍额定电流。

3兆瓦及以下的汽轮发电机，各种容量的水轮发电机和同步调相机，以及与变压器作单元连接的汽轮发电机则不作规定。

二、非同步合闸

当非同步合闸时，最大冲击电流周期分量与额定电流之比不应超过附表1所列数值。

附录二 本规程用词说明

根据国家基本建设委员会1980年2月颁发的《工程建设标准规范管理办法》的规定，对本规程中的用词说明如下：

一、表示条文执行严格程度的用词。

1.表示很严格，非这样作不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2.表示严格，在正常情况下都应当这样作的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3.表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样作的用词：

正面词采用“宜”或“可”；

反面词采用“不宜”。

二、表示应按其他有关标准规范的规定执行时，写为“应按……执行”或“应符合……要求或规定”。表示非必须按照所指的标准规范执行的，写为“可参照……”。

三、连词的用法：

“和”，“与”字，一般用于两个类型相同的词和词组的连接，表示并列的关系。

“及”字，一般用于前后不能颠倒过来的两个词或词组的联接。