1  主题内容与适用范围

本标准规定了溶解乙炔气瓶阀的基本型式及结构尺寸、技术要求、试验方法和检验规则。

本标准适用于溶解乙炔气瓶的阀门(以下简称阀)，阀的公称压力为3MPa(表压，下同)。

2  引用标准

GB469  铅锭

GB728  锡锭

GB915  铋锭

GB1220  不锈钢棒

GB4425  铅黄铜棒

GB5232  加工黄铜化学成分和产品形状

GB8335  气瓶专用螺纹

GB8336  气瓶专用螺纹量规

GB8337  气瓶用易熔合金塞

HG2—869  聚酰胺1010树脂

ZBG33003  聚四氟乙烯棒

3  基本型式及结构尺寸

阀的基本型式及结构尺寸应满足溶解乙炔气瓶的使用条件，并具有足够的强度和刚度。

3．1  基本型式及结构尺寸如图1。

3．2  阀的进气口螺纹为锥螺纹。锥螺纹的规格、型式、尺寸和制造精度应按GB8335的规定。

3．3  阀的公称通径为4mm。

3．4  易熔合金塞喷出口直径应不小于阀的公称通径。

4  技术要求

4．1  材料

阀的金属材料应符合表1规定，阀的非金属材料应符合表2规定。采用其它材料时，其性能应不低于表1和表2的规定。

表1

| 零件名称 | 材 料 | 符合标准 |
| --- | --- | --- |
| 阀体及主要零件 | HPb59-1铅黄铜棒材，使用其它铜合金材料时 含钢量应小于70％(质量比) | GB4425 GB5232 |
| 阀杆 | 2Cr13 | GB1220 |
| 易熔合金塞 | 铋 铅 锚 | 不低于GB915中Bi一2要求 不低于GB469中Pb一2要求 不低于GB728中Sn一2要求 |

表2

| 零件名称 | 材 料 | 符合标准 |
| --- | --- | --- |
| 密封圈 | 尼龙1010 聚四氟乙烯 | HG2—869 ZBG33003 |

4．2  加工要求

4．2．1  阀体应锻压成型，阀体表面不得有裂缝、折叠、过烧、夹杂物、未充满等有损阀性能的缺陷。

4．2．2  同一型号、规格、商标的阀的重量应相同。阀组装后的重量与阀重量标记(理论)允差不超过5％。

4．2．3  阀进气口内孔应设置气体过滤用的零件，其材料的性能和数量应满足溶解乙炔气瓶的通气和安全要求。

4．3  性能要求

4．3．1  启闭力矩

在公称压力下，阀的启闭所需的最大力矩应不超过10Nm。

4．3．2  气密性

在公称压力下，阀处于关闭和任意开启状态下应无泄漏。

4．3．3  耐振性

Hz，持续时间30min的振动，阀上各螺纹连接处不应松动，并无泄漏。

4．3．4  易熔合金塞动作温度

易熔合金塞的动作温度为100±5℃。

4．3．5  耐温性

在公称压力下，阀在-40～65℃的温度范围内不得泄漏。

4．3．6  耐压性

在2倍公称压力下，阀体不得泄漏并无其它异常现象。

4．3．7  耐用性

在公称压力下阀全行程启闭2500次，不得泄漏并无其它异常现象。

5  试验方法

5．1  外观检查

阀外观采用目视的方法按本标准第4．2．1条要求进行检查，并应符合其要求。

5．2  重量检查

将组装后的阀放在精度允差不超过千分之一，感量不超过5g的天平上称量，按本标准第4．2．2条要求进行检查。

5．3  启闭力矩试验

将阀装在专用装置上，使阀处于关闭状态，从阀进气口往阀内充入氮气或空气至公称压力。在此压力下，不得有泄漏，然后在有气压的情况下，用力矩扳手启、闭阀，其启、闭力矩均不得大于10Nm。

5．4气密性试验

将阀装在专用装置上，分别使阀处于关闭和任意开启状态(阀处于开启状态时出气口用堵帽封闭)，从阀进气口往阀内充人氮气或空气至公称压力，浸入水中，各持续30s。应符合本标准第4．3．2条要求。

5．5  耐振性试验

将阀装在专用装置上，使阀处于关闭状态，从阀进气口往阀内充入氮气或空气至公称压力，然后将专用装置安装在振动试验台上振动，应符合本标准第4．3．3条要求。

5．6  易熔合金塞动作试验

将阀装在专用装置上，使阀处于关闭状态，从阀进气口往阀内充入氮气或空气至0．4MPa压力，将专用装置放入盛有甘油的槽内逐渐升温，应符合本标准第4．3．4条要求。

5．7  耐温性试验

将阀装在专用装置上，从阀进气口往阀内充入氮气或空气至公称压力，放入恒温箱内逐渐升温至65℃，并保温2h(启、闭各1h)，在空冷至室温后放人低温箱内逐渐降温至-40℃，保温2h(启、闭各1h)，应符合本标准第4．3．5条要求。

5．8  耐压性试验

将阀进气口与试验泵相连，封闭出气口，使阀处于开启状态，充压至2倍公称压力，持续3min，应符合本标准第4．3．6条要求。

5．9  耐用性试验

将阀装在专用装置上，封闭出气口，使阀处于关闭状态，从阀进气口往阀内充入氮气或空气至公称压力，以8～15次／min的速度进行耐用性试验应符合本标准第4．3．7条要求。

6  检验规则

6．1  出厂检验

6．1．1  必检项目

必检项目和要求如下：

a．锥螺纹检查应符合本标准第3．2条的规定；

注：气瓶用锥螺纹应用按GB8336加工的量规检查。

b．外观检查应符合本标准第5．1条的规定；

c．气密性检查应符合本标准第5．4条的规定。

6．1．2  抽检项目

抽检项目以不大于5000个为一批，每批按千分之一抽检，但不少于5个。抽检中，如有一个样本不合格，则加倍数量抽检；仍有不合格品，则该批产品为不合格或逐个检验。抽检项目如下：

a．重量检查应符合本标准第5．2条的规定；

b．易熔合金塞动作试验应符合本标准第5．6条的规定。

6．2  型式检验

6．2．1  在下列情况下阀必须进行型式检验：

a．设计、工艺、材料等有重大改变时；

b．停产半年重新恢复生产时；

c．连续生产满半年时。

6．2．2  型式检验的内容除包括必检项目和抽检项目外，还应进行下列检验：

a．启闭力矩试验应符合本标准第5．3条的规定；

b．耐振性试验应符合本标准第5．5条的规定；

c．耐温性试验应符合本标准第5．7条的规定；

d．耐压性试验应符合本标准第5．8条的规定；

e．耐用性试验应符合本标准第5．9条的规定。

6．2．3  抽检数与方法

型式检验样本从近期生产某一合格批中抽取，其抽检数为每批产品的千分之一，但不小于5个，并按附录A(补充件)要求进行试验，在试验过程中，即使有一个阀不符合本标准某一项的要求，继续抽加倍数量试件进行检验；如仍有项目不合格，则该批产品为不合格品。

7  标志、包装、贮存

7．1  阀上应有下列标志：

a．阀的型号；

b．生产厂名或标志；

c．重量(理论)；

d．生产年月或批号。

7．2  包装

7．2．1  阀包装必须做到保护阀的进、出口清洁，锥螺纹不得损坏。

7．2．2  装箱时每箱应随带合格证，其上应注明：

a．阀的名称、型号及数量；

b．阀主要的工作性能和条件；

c．阀的批号；

d．制造单位的名称和地址；

e．质量检验部门盖章。

7．2．3  包装箱的形式和材料应适合运输的要求，并在包装箱上有作业要求的标志。

7．3  贮存

阀贮存时，应放在干燥的地方。搬运时应轻装轻放，防止重压及碰撞。

附录A

型式检验检测顺序、项目及数量

(补充件)

本附录适用于溶解乙炔气瓶阀的型式检验，其检测顺序、项目及数量按下表规定执行。

| 试件编号 | 试验顺序号 | 试 验 项 目 | 抽验数(个) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 本标准第3．2条锥螺纹检查 | 2 |
|  | 2 | 本标准第5．1条外观检查 |  |
|  | 3 | 本标准第5．2条重量检查 |  |
|  | 4 | 本标准第5．3条启闭力矩试验 |  |
|  | 5 | 本标准第5．4条气密性试验 |  |
|  | 6 | 本标准第5．5条耐振性试验 |  |
|  | 7 | 本标准第5．6条易熔合金塞动作试验 |  |
| B | 1 | 本标准第3．2条锥螺纹检查 | 2 |
|  | 2 | 本标准第5．1条外观检查 |  |
|  | 3 | 本标准第1．2条重量检查 |  |
|  | 4 | 本标准第5．3条启闭力矩试验 |  |
|  | 5 | 本标准第5．4条气密性试验 |  |
|  | 6 | 本标准第5．7条耐温性试验 |  |
|  | 7 | 本标准第5．8条耐压性试验 |  |
| C | 1 | 本标准第3．2条锥螺纹检查 | 1 |
|  | 2 | 本标准第5．1条外观检查 |  |
|  | 3 | 本标准第5．2条重量检查 |  |
|  | 4 | 本标准第5．3条启闭力矩试验 |  |
|  | 5 | 本标准第5．4条气密性试验 |  |
|  | 6 | 本标准第5．9条耐用性试验 |  |

附加说明：

本标准由全国气瓶标准化技术委员会提出并归口。

本标准由上海东海阀门厂、上海高压容器厂负责起草。

主要起草人蔡燕昕、傅得利、陈伟明、傅光仁。