第一章     总   则

第1条  为了在工业企业的采光设计中，贯彻党的社会主义建设总路线,执行“

独立自主,自力更生,艰苦奋斗，勤俭建国”的方针, 做到技术先进, 经济合理，充分利用天然光, 节约用电，有利于生产和保护视力, 特制定本标准。

第2条  本标准适用于新建工程，亦可适用于改、扩建和续建工程。

第3条  采光设计除应符合本标准的规定外，尚应综合考虑建筑、结构、热工、通风和泄爆等方面的技术和标准的要求。

第二章  采  光  标  准

第4条  采光设计的光源应以全阴天天空的扩散光作为标准。

全阴天天空亮度分布符合下列公式：

1十2sin

B θ＝————— B d                      ……………………  (1)

3

式中：  B θ —— 与地平面成θ角的天空亮度；

Bd —— 天顶亮度。

第5条  采光的数量评价指标以采光系数c来表示。

室内某一点的采光系数，可按下列公式计算：

E n

C＝———100％                          …………………… (2)

E w

式中  En  —— 室内某一点的照度；

E w —— 与E n同—L时间的室外肉度。

第6条  室外临界照度一般取5000勒克斯。

注：重庆及其附近地区的室外临界照度可取4000勒克斯。

第7条  本标准以采光系数的最低值作为设计标准值。生产车间工作面上的采光系数最低值不应低于表1所规定的数值。

生产车间工作面上的采光系数最低值              表1

| 采光 等级 | 视觉工作分类 |  | 室内天然光照度最低值（劳动勒克斯） | 采光系数最低值（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工作精确度 | 识别对象的最小 尺寸d(毫米) |  |  |
| Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ | 特别精细工作 很精细工作 精细工作 一般工作 粗糙工作 | d≤0.15 0.15<d≤0.3 0.3<d≤1.0 1.0<d≤5.0 d<5.0 | 250 150 100 50 25 | 5 3 2 1 0.5 |

注：

1．采光系数最低值是根据室外临界照度为5000勒克斯制定。如采用其他室外临界照度值，采光系数最低值应作相应的调整。

2．生产车间和工作场所的采光等级亦可按附录一采用。

第8条  对于I、Ⅱ级采光等级的建筑物，当开窗面积受到限制时；其采光系数最低值可降低一级采用，但所减少的天然光照度应用照明补充。

第9条  当采用矩型、锯齿型、平天窗和侧窗采光时，其采光系数最低值Cmin可扫下列公式计算：

顶部采光时:

Cmin ＝ C d·Kτ·Kp·K g              …………………… (3)

侧面采光时：

Cmin ＝ C ˊd·Kτ·Kˊp·Kw·Ke       …………………… (4)

混合采光时：

Cmin ＝ Cd·Kτ·Kp·Kg +  Cˊd·Kτ·Kˊp·Kw·Ke     (5)

式中  Cd  —— 天窗窗洞的采光系数，其值可按附录二中的附图2采用；

Cˊd —— 侧窗窗洞的采光系数，其值可按附录二中的附图4采用；

Kτ—— 总透光系数，Kτ＝τ·τe·τw·τj;

τ —— 采光材料透光系数，其值可按附表2采用；

τa —— 窗结构挡光折减系数，其值可按附表3采用；

τw —— 窗玻璃污染折减系数，其值可按附表4采用；

τj ——  室内结构挡光折减系数，其值可按附表5采用；

Kp —— 顶部采光室内反射光增量系数，其值可按附表6采用；

Kˊp—— 侧面采光的室内反射光增量系数，其值可按附表7采用；

Kg —— 高跨比修正系数，其值可按附表9采用；

Kw—— 侧面采光的室外建筑物挡光折减系数，其值可按附表10采用；

Σbc

Ke—— 侧面采光的窗宽修正系数，Kc＝————

L

Σbc——在建筑长度方向一面墙上的窗宽总和；

L  ——建筑长度。

注：侧面采光时，窗下沿高度距工作面高度hx≥米时，采光系数的最低值应为窗高等于hx和hs的两个窗的采光系数的差值。

第10条  采光计算应选取建筑物的典型剖面。假定工作面一般取距地面1米高的水平面。单侧采光的计算点一般选在距内墙1米处，如此时采光系数不能达到标准要求时，计算点可以外移，但不宜超过建筑进深的1／4。

第11条  对于单层普通玻璃的木窗，当车间为1级采光等级，并按清洁车间和室内各表面反射系数的加权平均值p = 0．5计算时，或Ⅱ～Ⅴ级采光等级的车间，按一般污染车间和p＝0．3计算时，其窗洞面积可按表2所列窗地面积比确定。

窗  地  面  积  比                     表2

| 采光 等级 | 采光系数最低值（％） | 单 侧 窗 | 双 侧 窗 | 矩形天窗 | 矩型天窗 | 锯齿型天窗 | 平 天 窗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ | 5 3 2 1 0.5 | 1∕2.5 1∕2.5 1∕3.5 1∕6 1∕10 | 1∕2.0 1∕2.5 1∕3.5 1∕5 1∕7 | 1∕3.5 1∕3.5 1∕4 1∕8 1∕15 | 1∕2.5 1∕2.5 1∕3.5 1∕6 1∕10 | 1∕3 1∕3.5 1∕5 1∕10 1∕15 | 1∕5 1∕5 1∕8 1∕15 1∕25 |

注：当I级采光等级的车间采用单侧窗或I、Ⅱ级采光等级的车间采用矩型天窗时，其采光不足部分应用照明补充。

第12条  顶部采光时，I～Ⅳ级采光等级的采光均匀度不宜小于0．7。为保证采光均匀度0．7的规定，相邻两天窗中线的距离不宜大于工作面至天窗下沿高度的二倍。

第13条  当需要检验采光设计的实际效果时，可按附录四的采光实测要点进行。

第14条  为保证建筑物在使用中符合采光标准的规定，在设计中应尽量为擦窗和维修创造便利条件，工厂亦应加强管理，定期擦窗和维修窗扇。

附录五     名  词  解  释

| 使 用 名 词 曾 用 名 词 | 曾 用 名 词 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 全 阴 天 室外照度 室外临界 照 度 采光系数 最 低 值 识别对象 窗地面积比 采光均匀度 | 晏 天 天然采光 系数最低值 采光均匀比 | 整个天空被云遮挡，看不到太阳位置的天空状况 在全阴天天空的扩散光照射下，无遮挡水平面上的 照度 室内需要开、关灯时的室外照度值 距地面1米高的典型剖面上的采光系数最低一点的 采光系数值 识别的物体或纫部(如需要识别的点、线、伤痕、污点等) 窗洞面积与地面面积之比 假定工体面上的采光系数的最低值与平均值之比 |

附录一   生产车间和工作场所的

采光等级举例

| 采光等级 | 生 产 车 间 和 工 作 场 所 名 称 |
| --- | --- |
| Ⅰ Ⅱ | 1．精密机械和精磨机电成品检验车间 2．精密仪表加工和装配车间 3．光学仪器精加工和装配车间 4．印刷厂镌版车间 5．手表及照相机装配车间 6．钟表元件厂宝石、游丝、防震器和表盘车间 7．工艺美术工厂雕刻、刺绣、绘画车间 8．毛纺厂选毛车间 9．精密机械加工和装配车间 10．精密机电装配车间 11．工具车间、量具、刃具加工和装配车间 12．仪表检修车间 13主控制室 14．电子仪器装配车间 15．电真空器件装架车间 16．通讯、导航设备装配和调试车间 17．电视机、收音机装配车间： 18．光学元件厂抛光车间 19．光学仪器厂研磨车间 20．无线电元件制造车间 21．印刷厂排字、印刷车间 22．缝纫厂裁剪、缝纫车间 23．自行车、缝纫机装配和检验车间 24．玻璃厂平板玻璃切裁、检片车间 25．陶瓷厂和搪瓷厂精工彩绘车间 26．造纸厂选纸车间 |
|  | 27．纺组厂精纺、织造及检验车间 28，针织厂针织车间 29．印染厂印花车间 30．化纤厂纺丝、卷绕车间 31．丝织厂准备车间(络丝打纬)、织造及成品检验车间 32．制筑厂制剂车间 33．造船厂放样间 |
| Ⅲ Ⅳ | 1．机械加工和装配车间 2．机电装配车间 3．机修、电修车间 4．一般控制室 5．理化实验室、计量室 6．木工车间 7．印刷厂装订车间 8．玻璃厂和玻璃器皿厂熔化和成型车间 9．陶瓷厂和搪瓷厂成型车间 10．肉类联合工厂屠宰、分割、罐头加工车间 11．面粉厂制粉车间 12．卷烟厂选烟、卷烟和包装车间 13．塑料厂注塑、拉丝车间 14．造纸厂造纸车间 15．纺织厂前纺、上浆车间 16．化纤厂短丝后处理车间 17．印染厂漂炼、染色车间 18．制药厂合成药车间 19．抗菌素厂发酵提炼车间 20．石油化工厂聚合后处理车间 21．化肥厂压缩、空分合成车间 22．橡胶厂成型及成品检验车间 23．冶金工厂冷轧、热轧车间、拉丝车间 24．有色冶金工厂硅整流车间、贵重金属精炼车间 25．选矿厂浮选、重选、磁选车间 26．轧辊修理车间 27．室内造船台 28．发电厂汽轮机车间 29．发电厂锅炉房 |
| Ⅴ Ⅵ | 1．焊接车间、钣金车间、冲压剪切车间 2．铸工车间、锻工车间、热处理车间 3．电镀车间 4．油漆车间 5．配、变电所 9．工具库、精细件贮存库 7．食品厂糖果、饼干加工和包装车间 8．制糖厂制炼车间 9．酿酒厂灌酒、装瓶车间 10．卷烟厂切丝车间 11．造纸厂制浆、碱回收车间 12．玻璃厂退火车间 13．皮革厂浸皮、除灰鞣皮车间 14．日用化工厂肥皂、洗涤剂合成车间 15．纺织厂消花、包装车间 16．化纤厂聚合、切片、干燥、原液和包装车间 17．化工厂农药车间 18．橡胶厂硫化、压延及准备车间 19．治金工厂熔炼、炼钢、铁合金冶炼车间 20．有色冶金工厂冶炼车间(烧结、焙烧、熔炼) 21．铜铅锌电解车间 22．选矿厂破碎、筛分、烧结、混矿车间 23．水泥厂烧成、磨房、包装车间 |
| Ⅶ | 1. 压缩机房，风机房、锅护房、泵房 2．电石库、乙炔瓶库、氧气瓶库 3．汽车库 4．大、中件贮存库 5．酿酒厂酿造车间 6．造纸厂原料处理车间、储浆池间 7．化工厂原料准备车间 8．煤的加工、运输车间、选煤车间 9．冶金工厂铸铁机室 10．转运站、皮带运输通廊 11．配料间、原料间 12．耐火材料加工车间 |