ICS 13.340

K 15

备案号：

AQ

中华人民共和国安全行业标准

AQ/T XXXXX—201X

矿山在用电力绝缘安全工器具电气

试验规范

Electrical testing specification of in-service electric insulation instruments for mines

（本稿完成日期：2017.11.02）

201X - XX - XX发布

201X - XX - XX实施

国家安全生产监督管理总局   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会非煤矿山安全分技术委员会归口。

本标准起草单位：山东公信安全科技有限公司、中国安全生产科学研究院、中平能化集团中南矿用产品检测检验有限公司。

本标准主要起草人：荀明利、张振安、李旗、田军、宋宪旺、肖巍、梁冠营。

本标准为首次发布。

矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范

- 范围

本标准规定了矿山在用电力绝缘安全工器具的试验一般要求、试验项目、试验周期、技术要求、试验方法、试验规则和试验结果处理。

本标准适用于矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 12011  足部防护 电绝缘鞋

GB/T 14286  带电作业工具设备术语

GB/T 17622  带电作业用绝缘手套

- 术语和定义

GB/T 14286界定的术语和定义适用于本文件。

- 电力绝缘安全工器具

保障维修和操作人员人身安全的专用绝缘工具和器具。

- 基本绝缘安全工器具

能直接操作带电设备或接触及可能接触带电体的绝缘工具。

- 辅助绝缘安全工器具

绝缘强度不承受设备或线路的工作电压，加强基本绝缘安全工具的保安作用的绝缘工具。

- 分类

  - 绝缘安全工器具分为：

- 基本绝缘安全工器具；

- 辅助绝缘安全工器具。

  - 基本绝缘安全工器具分为：

- 验电器；

- 绝缘杆；

- 绝缘挡板；

- 携带式接地和接地短路装置等。

  - 辅助绝缘安全工器具：

- 绝缘手套；

- 绝缘鞋；

- 绝缘胶垫等。

- 试验一般要求

  - 新购置电力绝缘安全工器具应有出厂合格证。

  - 电力绝缘安全工器具应表面完好无污损。

- 试验项目及周期

- 电力绝缘安全工器具试验项目及周期见表1。

| 序号 | 品 名 | 试验项目 | 试验周期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘手套 | 工频耐压试验 | 6个月 | 新购置产品应在使用前进行试验。 |
| 2 | 绝缘鞋 | 工频耐压试验 | 6个月 |  |
| 3 | 绝缘胶垫 | 工频耐压试验 | 1年 |  |
| 4 | 绝缘挡板 | 工频耐压试验 | 1年 |  |
| 5 | 绝缘杆 | 工频耐压试验 | 1年 |  |
| 6 | 携带式接地和接地短路装置 | 成组直流电阻试验、工频耐压试验 | 1年 |  |
| 7 | 验电器 | 起动电压试验、工频耐压试验 | 1年 |  |

- 技术要求及试验方法

  - 绝缘手套

    - 技术要求

按表2规定值进行工频耐压试验，试验时应无击穿，泄漏电流不大于9 mA。

| 类 别 | 试验电压 kV | 持续时间 min |
| --- | --- | --- |
| 使用前 | 12 | 1 |
| 使用中 | 8 | 1 |

    - 试验方法

按GB/T 17622规定的方法进行试验。

  - 绝缘鞋

    - 技术要求

按表3规定值进行工频耐压试验，试验时应无击穿，泄漏电流不大于表3规定值。

| 试验类别 | 绝缘鞋分类 | 试验电压 kV | 持续时间 min | 泄漏电流 mA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用前 | 皮鞋 | 6 | 1 | 1.8 |
|  | 布面胶鞋 | 15 | 1 | 4.5 |
|  | 全橡胶胶鞋 | 20 | 1 | 8 |
|  | 全聚合材料鞋 | 20 | 1 | 8 |
| 使用中 | 皮鞋 | 5 | 1 | 1.5 |
|  | 布面胶鞋 | 12 | 1 | 3.6 |
|  | 全橡胶胶鞋 | 15 | 1 | 6 |
|  | 全聚合材料鞋 | 15 | 1 | 6 |

    - 试验方法

按GB 12011规定方法进行试验。

  - 绝缘胶垫

    - 技术要求

工频耐压试验电压15 kV，持续时间1 min，试验时应无击穿或闪络现象，试验后应无灼伤。

    - 试验方法

      - 试验应在环境温度为15 ℃～35 ℃,相对湿度为45 %～75 %的条件下进行。试验设备准确度不低于3 %。

      - 试验如图1所示。试验时先将绝缘胶垫上下铺上比被测绝缘胶垫四周小200 mm的湿布，接上电极，连接仪器，均匀升压至规定的电压值，持续1 min，观察有无击穿现象。

- 绝缘胶垫试验接线图

  - 绝缘挡板

    - 技术要求

按表4规定值进行工频耐压试验，试验时应无闪络或击穿。试样各部分应无灼伤，无发热现象。

| 额定电压 kV | 试验电压 kV | 表面试验电压 kV | 持续时间 min |
| --- | --- | --- | --- |
| 6～10 | 30 | 60 | 1 |
| 35 | 80 | 60 | 1 |

    - 试验方法

      - 试验应在环境温度为5 ℃～40 ℃,相对湿度为45 %～75 %的条件下进行。试验设备准确度不低于3 %。

      - 工频耐压试验如图1所示。试验时先将绝缘挡板上下铺上比被测绝缘挡板四周小200 mm的湿布，接上电极连接仪器。均匀升压至规定的电压值，持续1 min，观察有无击穿现象。

      - 表面工频耐压试验，用金属板作为电极，金属板的长为70 mm，宽为30 mm，两电极之间相距300 mm，放在绝缘挡板表面，在两电极间施加工频电压，均匀升压至规定的电压值，观察有无闪络或击穿。

  - 绝缘杆

    - 技术要求

按表5规定值进行工频耐压试验，试验时应无闪络或击穿。试样各部分应无灼伤，无发热现象。

| 额定电压 kV | 试验电压 kV | 试验长度 m | 持续时间 min |
| --- | --- | --- | --- |
| 6～10 | 45 | 0.7 | 1 |
| 35 | 95 | 0.9 | 1 |
| 110 | 220 | 1.3 | 1 |

    - 试验方法

      - 试验应在环境温度为5 ℃～40 ℃,相对湿度为45 %～75 %的条件下进行。试验设备准确度不低于3 %。

      - 试验用高压电极装设在绝缘杆的带电工作部位，高压电极和接地极间的长度为试验长度，按表5确定，对绝缘杆中间有金属连接的，试验长度还应加上金属部件的长度。接地极和高压电极用金属箔或用裸导线包绕。宽度不应小于50 mm。

      - 缓慢升高电压至规定电压值，观察有无闪络或击穿，持续1 min后迅速降压，但不能突然切断，试验后查看有无放电、灼伤痕迹及发热。

      - 若试验设备电压等级达不到试验要求，可分段进行试验，最多可分成4段，分段试验电压应为整体试验电压除以分段数再乘以1.2倍的系数。

  - 携带式接地和接地短路装置

    - 技术要求

      - 成组直流电阻应小于表6规定。

| 短路接地线规格 mm2 | 每米电阻值 mΩ |
| --- | --- |
| 25 | 0.79 |
| 35 | 0.56 |
| 50 | 0.40 |
| 70 | 0.28 |

      - 工频耐压试验按7.5.1进行。

    - 试验方法

      - 试验应在环境温度为5 ℃～40 ℃,相对湿度为45 %～75 %的条件下进行。直流电阻测量仪器准确度应不低于1 %。

      - 成组直流电阻的试验，采用试验电流不小于30 A的回路电阻测试仪测量。测量各接线鼻与接地端接线鼻间的长度和直流电阻值，计算平均每米的电阻值。

      - 工频耐压试验方法按7.5.2进行。

  - 验电器

    - 技术要求

      - 起动电压应在0.15～0.4倍额定电压之间。

      - 工频耐压试验的技术要求按7.5.1规定进行。

    - 试验方法

      - 试验应在环境温度为5 ℃～40 ℃,相对湿度为45 %～75 %的条件下进行。试验设备准确度不低于3 %。

      - 起动电压的试验，用高压电极金属球体，在无其他物体，范围1 m的空间，将验电器的接触电极与高压试验设备的高压电极接触，逐渐升高试验电压，当验电器发出信号时，记录此时的电压，即为起动电压。

      - 工频耐压的试验方法按7.5.2进行。

- 试验规则

  - 矿山企业新购置的电力绝缘安全工器具在使用前应进行试验。

  - 矿山企业使用的电力绝缘安全工器具应按周期进行定期试验。

- 试验结果处理

  - 试验不合格的电力绝缘安全工器具应即时进行损毁，防止误用。

  - 试验合格的电力绝缘安全工器具应及时粘贴“合格证”，“合格证”中应至少包括以下信息：

- 名称；

- 编号；

- 电压等级（有电压等级区别时）；

- 试验日期；

- 试验周期；

- 试验机构名称及检测检验专用章。

  - 没有盖“机构检测检验专用章”的合格证无效。

  - 没有粘贴“合格证”的电力绝缘安全工器具不得使用。

_________________________________